## Sheet1
关注要素层次 | 下一低分析层次 | 上一高层次功能及要求 | 功能 | 下一低层次功能 | 故障影响 | 严重度(S) | 故障模式 | 故障起因 | 发生度(O) | 探测度(D) | 预防控制措施 | 探测控制措施
船体 | 船体 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 结构连接与载荷传递 压载物容纳 |  | 严重结构故障 | 4 | 严重结构故障 | 极端波浪事件加载（过载） | 3 | 2 | 无 | 1) 监视 2) SCADA 3) 等；如可能，进干船坞维修，否则项目损失
船体 | 船体 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 结构连接与载荷传递 压载物容纳 |  | 严重结构故障 | 4 | 严重结构故障 | 疲劳及其他退化机制 | 7 | 2 | 无 | 1) 监视 2) SCADA 3) 等；如可能，进干船坞维修，否则项目损失
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) 性能欠佳 2) 浮力变化 3) 仅部分水可能排出（见注释） | 1 | 浮体上的裂纹/孔洞（导致进水） | FRP泄漏（例如：制造缺陷、装配）*非船舶撞击* | 4 | 2 |  | 1) 浮子吃水线的目视检查 2) 编码器检测到的浮子平均角度；干船坞进行FRP修复
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) 性能欠佳 2) 浮力变化 3) 仅部分水可能排出（见注释） | 1 | 浮体上的裂纹/孔洞（导致进水） | FRP泄漏 - 载荷不确定性导致的疲劳裂纹 | 7 | 2 |  | 1) 浮子吃水线的目视检查 2) 编码器检测到的浮子平均角度；干船坞进行FRP修复
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) Float becomes locked or reduced motion w.r.t. nacelle | 1 | 锁定/运动减小 | 碎屑卡在浮子与机舱（或立柱）之间 | 6 | 2 | 监控摄像头检查/目视检查 | 1) PTO not moving or reduced motion 2) Surveillance cameras；Remove debris In situ or dry dock repair of FRP if warranted
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) Float becomes locked or reduced motion w.r.t. nacelle | 1 | 锁定/运动减小 | 大型哺乳动物卡在浮筒与机舱（或立柱）之间 | 3 | 2 |  | 1) PTO not moving or reduced motion 2) Surveillance cameras；Remove mammal
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) 哺乳动物卷入 | 1 | 海洋哺乳动物捕获 | 大型哺乳动物卡在浮筒与机舱（或立柱）之间 | 6 | 2 |  | 1) 监视摄像头；移除海洋哺乳动物
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) Human trapped 2) Potential fatality | 10 | 维修人员被困 | 维修工人跌入前浮体与机舱之间 | 3 | 2 |  | 1) 监视摄像头
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) Human trapped 2) Potential fatality | 10 | 人员被困 | 未经授权的人员跌入前浮筒与发动机短舱之间 | 3 | 2 |  | 1) 监视摄像头
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) Loss of performance 2) Loss of known physical parameters (weight of each component) 3) change in buoyancy | 1 | 浮筒上的孔洞（导致排水） | 碎屑卡在浮子与另一个物体之间，导致磨损并形成孔洞，从而改变浮力 | 5 | 2 | 监控摄像头检查/目视检查 | 1) 浮子吃水线的目视检查 2) 编码器检测到的浮子平均角度；干船坞进行FRP修复
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) Loss of performance 2) Loss of known physical parameters (weight of each component) 3) change in buoyancy | 1 | 浮筒上的孔洞（导致排水） | 浮臂弯曲超过预期。磨损产生孔洞，改变浮力。 | 5 | 2 | 监控摄像头检查/目视检查 | 1) 浮子吃水线的目视检查 2) 编码器检测到的浮子平均角度；干船坞进行FRP修复
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) 性能欠佳 2) 袭击事件期间发电机转速增加（>20 RPM） 3) 浮力变化 | 4 | 浮筒上的孔洞（导致排水） | PTC温度传感器故障 | 8 | 2 | 无 | 1) 浮子吃水线的目视检查 2) 编码器检测到的浮子平均角度；若可能，现场进行FRP修复（破洞在水线以上且位置已知） 最坏情况：干船坞检查和修复WEC。
船体 | 前浮子 后浮子 | 满足系统持续运行要求 | 波浪激活体 提供水密舱室 |  | 1) 浮子的波浪载荷不再传递到转子 2) 发电量损失 3) 浮子搁浅/漂离出海 | 4 | 前/后浮体断裂脱落 | 单臂断裂导致另一臂应力升高，双臂均断裂，浮体失控 | 4 | 2 | 1) 监视 2) 目视检测 3) 在第二根臂断裂前进干船坞 | 1) 编码器检测的浮子平均角度
船体 | 前部浮筒驱动臂 | 满足系统持续运行要求 | 驱动右舷/左舷发电机转子，限制浮子绕机舱的相对俯仰运动 |  | 1) 浮子的波浪载荷不再传递到转子 2) 发电量损失 3) 惰轮臂额外载荷 | 1 | 驱动臂断裂 | 由于载荷不确定导致的浮臂疲劳 | 7 | 2 | 无 | 1) PTO not moving 2) Surveillance cameras；Dry dock reattachment of float arm to WEC
船体 | 前部浮筒驱动臂 | 满足系统持续运行要求 | 驱动右舷/左舷发电机转子，限制浮子绕机舱的相对俯仰运动 |  | 1) 浮子的波浪载荷不再传递到转子 2) 发电量损失 3) 惰轮臂额外载荷 | 1 | 驱动臂断裂 | 浮臂磨损，由于挠曲 | 7 | 2 | 目视检查，必要时维修 | 1) PTO not moving 2) Surveillance cameras；Dry dock reattachment of float arm to WEC
船体 | 前部浮筒驱动臂 | 满足系统持续运行要求 | 驱动右舷/左舷发电机转子，限制浮子绕机舱的相对俯仰运动 |  | 1) 浮子的波浪载荷不再传递到转子 2) 发电量损失 3) 惰轮臂额外载荷 | 3 | 驱动臂断裂 | 背铁短路导致高涡流损耗 | 4 | 2 | 无 | 1) PTO not moving 2) Surveillance cameras；Dry dock reattachment of float arm to WEC
船体 | 前部浮筒惰轮臂 | 满足系统持续运行要求 | 将浮体约束在相对于机舱的纵摇方向 |  | 1) 浮子的波浪载荷不再传递到惰轮侧的机舱管 2) 驱动臂额外载荷 | 1 | 惰轮臂断裂 | 由于载荷不确定导致的浮臂疲劳 | 7 | 2 |  | 1) 监视摄像头；进干船坞将浮臂重新连接至WEC
船体 | 前部浮筒惰轮臂 | 满足系统持续运行要求 | 将浮体约束在相对于机舱的纵摇方向 |  | 1) 浮子的波浪载荷不再传递到惰轮侧的机舱管 2) 驱动臂额外载荷 | 1 | 惰轮臂断裂 | 浮臂磨损，由于挠曲 | 7 | 2 | 目视检查，必要时维修 | 1) 监视摄像头；进干船坞将浮臂重新连接至WEC
船体 | 前部浮筒惰轮臂 | 满足系统持续运行要求 | 将浮体约束在相对于机舱的纵摇方向 |  | 1) 浮子的波浪载荷不再传递到惰轮侧的机舱管 2) 驱动臂额外载荷 | 3 | 惰轮臂断裂 | 背铁短路导致高涡流损耗 | 4 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头；进干船坞将浮臂重新连接至WEC
船体 | 机舱管 | 满足系统持续运行要求 | 机舱组件与Spar之间的刚性连接 |  | 1) 经由破洞进水 2) 舱底泵排出机舱管和立柱舱室内的水 | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏（例如：制造缺陷、装配） | 4 | 2 |  | 1) 舱底水检测；现场修复
船体 | 机舱管 | 满足系统持续运行要求 | 机舱组件与Spar之间的刚性连接 |  | 1) 经由破洞进水 2) 舱底泵排出机舱管和立柱舱室内的水 | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏 - 载荷不确定性导致的疲劳裂纹 | 7 | 2 |  | 1) 舱底水检测；干船坞进行FRP修复和更换损坏部件
船体 | 部件损坏，碎屑进入气隙造成更多损坏 | 满足系统持续运行要求 | 水密舱室的设置 |  | 船体上的裂纹/孔洞（无水进入/排出） | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏（例如：制造缺陷、装配） | 4 | 2 |  | 未检测到；无需维修
船体 | 部件损坏，碎屑进入气隙造成更多损坏 | 满足系统持续运行要求 | 水密舱室的设置 |  | 船体上的裂纹/孔洞（无水进入/排出） | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏 - 载荷不确定性导致的疲劳裂纹 | 5 | 2 |  | 未检测到；无需维修
船体 | 右舷PTO壳体 | 满足系统持续运行要求 | 水密舱室的设置 |  | 1) 经由破洞进水（舱底泵将水排出舱室） | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏（例如：制造缺陷、装配） | 3 | 2 |  | 1) 舱底水检测；现场修复
船体 | 右舷PTO壳体 | 满足系统持续运行要求 | 水密舱室的设置 |  | 1) 经由破洞进水（舱底泵将水排出舱室） | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏 - 载荷不确定性导致的疲劳裂纹 | 7 | 2 |  | 1) 舱底水检测；干船坞进行FRP修复和更换损坏部件
船体 | 右舷PTO壳体 | 满足系统持续运行要求 | 水密舱室的设置 |  | 1) 经由破洞进水（舱底泵将水排出舱室） | 3 | 单个隔舱上的孔洞 | 定子段内部冷却管堵塞或泄漏 | 3 | 2 |  | 1) 舱底水检测；若可能，现场进行FRP修复（破洞在水线以上且位置已知） 最坏情况：干船坞检查和修复WEC。
船体 | 控制室 | 满足系统持续运行要求 | 水密舱室的设置 |  | 1) 经由破洞进水（舱底泵将水排出舱室） | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏（例如：制造缺陷、装配）非船舶撞击 | 3 | 2 |  | 1) 舱底水检测；现场修复
船体 | 控制室 | 满足系统持续运行要求 | 水密舱室的设置 |  | 1) 经由破洞进水（舱底泵将水排出舱室） | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏 - 载荷不确定性导致的疲劳裂纹 | 4 | 2 |  | 1) 舱底水检测；干船坞进行FRP修复和更换损坏部件
船体 | 控制室 | 满足系统持续运行要求 | 水密舱室的设置 |  | 1) 经由破洞进水（舱底泵将水排出舱室） | 3 | 单个隔舱上的孔洞 | 背铁短路导致高涡流损耗 | 3 | 2 |  | 1) 舱底水检测；若可能，现场进行FRP修复（破洞在水线以上且位置已知） 最坏情况：干船坞检查和修复WEC。
船体 | 翼梁 - 右舷 / 翼梁 - 左舷 | 满足系统持续运行要求 | 机舱管与减震器之间的刚性连接 |  | 1) 经由破洞进水（舱底泵将水排出舱室） | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏（例如：制造缺陷、装配）非船舶撞击 | 4 | 2 |  | 1) 舱底水检测；现场修复
船体 | 翼梁 - 右舷 / 翼梁 - 左舷 | 满足系统持续运行要求 | 机舱管与减震器之间的刚性连接 |  | 1) 经由破洞进水（舱底泵将水排出舱室） | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏 - 载荷不确定性导致的疲劳裂纹 | 5 | 2 |  | 1) IMU orientation 2) pressure sensors outside attached to spars 3) bilge detection；Dry dock for FRP repair and replacement of damaged components
船体 | 翼梁 - 右舷 / 翼梁 - 左舷 | 满足系统持续运行要求 | 机舱管与减震器之间的刚性连接 |  | 1) 经由破洞进水（舱底泵将水排出舱室） | 2 | 单个隔舱上的孔洞 | PTC温度传感器故障 | 8 | 2 |  | 1) 监视摄像头 2) 目视检查 3) 浮筒上的液位传感器；如可能，现场FRP修复（孔位于水线上且已知位置）最坏情况：进干船坞检查和维修WEC
船体 | 翼梁 - 右舷 / 翼梁 - 左舷 | 满足系统持续运行要求 | 机舱管与减震器之间的刚性连接 |  | 1) 经由破洞进水（舱底泵将水排出舱室） | 2 | 单个隔舱上的孔洞 | 工作船碰撞 | 5 | 2 |  | 1) 监视摄像头 2) 目视检查 3) 浮筒上的液位传感器；如可能，现场FRP修复（孔位于水线上且已知位置）最坏情况：进干船坞检查和维修WEC
船体 | 翼梁 - 右舷/左舷上部复合材料/复合材料接头和下部复合材料/钢接头 | 满足系统持续运行要求 | 上部桅杆段与下部桅杆段之间的连接 |  | 1) 立柱分段脱开 | 1 | 结构故障 | 极端波浪事件加载（过载） | 5 | 2 |  | 1) 目视检查；干船坞修复
船体 | 翼梁 - 右舷/左舷上部复合材料/复合材料接头和下部复合材料/钢接头 | 满足系统持续运行要求 | 上部桅杆段与下部桅杆段之间的连接 |  | 1) 立柱分段脱开 | 1 | 结构故障 | 腐蚀（包括缝隙腐蚀） | 7 | 2 |  | 1) 目视检查；干船坞修复
船体 | 翼梁 - 右舷/左舷上部复合材料/复合材料接头和下部复合材料/钢接头 | 满足系统持续运行要求 | 上部桅杆段与下部桅杆段之间的连接 |  | 1) 立柱分段脱开 | 1 | 定子分段电气隔离 | 由于载荷不确定导致的疲劳裂纹 | 7 | 2 |  | 1) 目视检查；干船坞修复
船体 | 阻尼器 | 满足系统持续运行要求 | 惯性/阻力反作用 |  | 船体上的裂纹/孔洞（无水进入/排出） | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏（例如：制造缺陷、装配）非船舶撞击 | 4 | 2 |  | 未检测到；无需维修
船体 | 阻尼器 | 满足系统持续运行要求 | 惯性/阻力反作用 |  | 船体上的裂纹/孔洞（无水进入/排出） | 1 | 单个隔舱上的孔洞 | FRP泄漏 - 载荷不确定性导致的疲劳裂纹 | 7 | 2 |  | 未检测到；无需维修
船体 | 阻尼器/系泊缆耳连接 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆与波浪能转换装置船体之间的载荷传递 |  | 1. 系泊连接失效，从而丧失定位能力；2. 监视圈显著增大；3. 脐带缆失效。 | 1 | 连接断裂（纤维增强聚合物断裂） | 极端波浪事件加载（过载） | 5 | 2 |  | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity 4) mooring load cell signal；Dry dock repair
船体 | 阻尼器/系泊缆耳连接 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆与波浪能转换装置船体之间的载荷传递 |  | 1. 系泊连接失效，从而丧失定位能力；2. 监视圈显著增大；3. 脐带缆失效。 | 1 | 连接断裂（纤维增强聚合物断裂） | 疲劳 | 7 | 2 |  | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity 4) mooring load cell signal；Dry dock repair
船体 | HAT加强筋 | 满足系统持续运行要求 | 为浮体、机舱和阻尼器提供额外刚度 |  | 1. 部件刚度降低；2. 部件过度变形，导致其他故障模式发生概率增加，例如因浮筒变形导致气隙减小或海水泄漏。 | 1 | 分层 | 极端波浪事件加载（过载） | 4 | 2 |  | 1) 目视检查；干船坞修复
船体 | HAT加强筋 | 满足系统持续运行要求 | 为浮体、机舱和阻尼器提供额外刚度 |  | 1. 部件刚度降低；2. 部件过度变形，导致其他故障模式发生概率增加，例如因浮筒变形导致气隙减小或海水泄漏。 | 1 | 分层 | 疲劳 | 6 | 2 |  | 1) 目视检查；干船坞修复
动力输出装置 | 动力输出装置 | 满足系统持续运行要求 | PTO功能包括机电能量转换、扭矩传输、将发电机约束为单自由度旋转并保持转子/定子气隙，同时最小化摩擦。PTO由电气与机械部件组成。 |  | 机械方面 | 4 | 结构故障 / 失去PTO | 前后配置中的载荷大于预测值（注意：CPwr数值建模无法准确表示前后配置中极低干舷的前浮筒） | 3 | 2 | 监测应变片（可能不在前浮体或臂上，而是在轴和/或机舱管上） | 1) 监视 2) SCADA 3) 等；如可能，进干船坞维修，否则项目损失
动力输出装置 | 定子段 | 满足系统持续运行要求 | 机电能量转换 |  | 电气 | 1 | 由于电气短路引起的火灾/烟雾，定子段失效，PTO失效 | 电气短路（非潮湿或腐蚀） - 线圈短路 - 连接器短路 - PTC或KTY电路短路 造成过热状况，导致起火/冒烟 | 4 | 2 | 自动灭火器 | 1) PTC Stator fault Alarm - overtemperature stator segment 2) PTO shutdown fault Alarm 3) PTO fire Alarm 4) PTO compartment air quality monitoring & alarm 5) Surveillance system - PTO visible & IR camera；Dry dock repair/overall depending on extent of the fire damage
动力输出装置 | 定子段 | 满足系统持续运行要求 | 机电能量转换 |  | 电气 | 1 | 定子段失效 | 单定子段过热原因： | 5 | 2 | 1) KTY 84 sensor - temperature monitoring circuit for data trend analysis of each segment 2) Stator group performance analysis, data trend. | 1) 定子故障报警 - 定子段超温 2) PTO停机故障报警 3) KTY温度监控数据；1) 进干船坞更换定子段，2) 确定该段无问题，并使用少一段的PTO运行。PTO设计为可在任意数量定子段下运行
动力输出装置 | 定子段 | 满足系统持续运行要求 | 机电能量转换 |  | 机械方面 | 1 | 单个或多个定子段故障 | 腐蚀引起的故障 | 4 | 2 | 1) 目视检查 2) 监控系统摄像头 3) KTC定子温度曲线监测。超温前若超出工作范围则报警。 | 1) PTC Stator fault Alarm - overtemperature stator segment 2) PTO shutdown fault Alarm 3) Surveillance system - PTO visible & IR camera 4)Vibration monitoring: Vibration sensor threshold high alarm.；Dry dock repair
动力输出装置 | 定子段 | 满足系统持续运行要求 | 机电能量转换 |  | 机械方面 | 1 | 单个或多个定子段故障 | 制造缺陷导致故障 | 3 | 2 | 1) 目视检查 2) 监控系统摄像头 3) KTC定子温度曲线监测。超温前若超出工作范围则报警。 | 1) PTC Stator fault Alarm - overtemperature stator segment 2) PTO shutdown fault Alarm 3) Surveillance system - PTO visible & IR camera 4)Vibration monitoring: Vibration sensor threshold high alarm.；Dry dock repair
动力输出装置 | 定子段 | 满足系统持续运行要求 | 机电能量转换 |  | 电气 | 1 | 单个定子段故障 | 潮湿引起的故障，潮湿导致定子内部电气短路 | 4 | 2 | 1) 隔舱环境监测-空调系统将湿度和水分保持在舱室规范内 | 1) PTC Stator fault Alarm - overtemperature and overcurrent stator segment 2) PTO shutdown fault Alarm 3) Compartment environmental monitoring and bilge sensors 4) Surveillance system - PTO visible & IR camera 5) Visual inspection；Dry dock repair
动力输出装置 | 定子段 | 满足系统持续运行要求 | 机电能量转换 |  | 机械方面 | 1 | 多个定子段故障 | 振动引起的故障 | 5 | 2 | 1) 振动监测 2) 智能小车上的扭矩杆测力传感器 | 1) PTC Stator fault Alarm - overtemperature and overcurrent stator segment 2) PTO shutdown fault Alarm 3) Surveillance system - PTO visible & IR camera 4) Visual inspection；Dry dock repair
动力输出装置 | 定子段 | 满足系统持续运行要求 | 机电能量转换 |  | 1) Loss of stator segment 2) Loss of PTO 3) Damage to components and debris travel to air gap causing more damage | 1 | 多个定子段故障 | 来自转子的意外撞击，或定子段与转子之间的运行撞击 | 3 | 2 | 孤岛模式 | 1) SCADA diagnostics - PTO shutdown 2) Audio noise threshold alarm 3) Vibration sensors 4) Suveillance system - camera；Dry dock repair
动力输出装置 | 转子段 | 满足系统持续运行要求 | 固定转子就位 |  | 1) Rotor segment impacts stator segments - Magnet comes loose - Corrosion bubbles up the magent material greater than airgap - Material scraping and damage to surfaces | 1 | 机械故障 | 腐蚀引起的故障 | 5 | 2 | 1) 隔舱环境监测-空调系统将湿度和水分保持在舱室规范内 | 1) 监视系统 - PTO可见光和红外摄像头 2) 振动监测：振动传感器阈值高报警。；进干船坞维修
动力输出装置 | 转子段 | 满足系统持续运行要求 | 固定转子就位 |  | T型杆硬件故障 - 固定T型杆的螺栓 | 1 | 机械故障 | 制造缺陷导致故障 | 3 | 2 | 1) 监视系统摄像头 2) 目视检查 3) 智能定子小车上的气隙测量 | 1) 监视系统 - PTO可见光和红外摄像头 2) 振动监测：振动传感器阈值高报警。；进干船坞维修
动力输出装置 | 转子段 | 满足系统持续运行要求 | 固定转子就位 |  | 1) Rotor segment impacts stator segments | 1 | 机械故障 | 振动引起的故障 | 7 | 2 | 1) 监视系统摄像头 2) 目视检查 3) 智能定子小车上的气隙测量 | 监控摄像头；干船坞维修
动力输出装置 | 转子段 | 满足系统持续运行要求 | PTO停运并电气隔离 |  | 1) Loss of field strength 2) Reduction in voltage 3) Reduction in power | 1 | 单个转子磁铁失效 | 腐蚀引起的故障 | 5 | 2 | 目视检查 | 目视检查；干船坞修理
动力输出装置 | 转子段 | 满足系统持续运行要求 | PTO停运并电气隔离 |  | 1) Loss of field strength 2) Reduction in voltage 3) Reduction in power | 1 | 单个转子磁铁失效 | 制造缺陷导致故障 | 4 | 2 | 目视检查 | 目视检查；干船坞修理
动力输出装置 | 转子段 | 满足系统持续运行要求 | PTO停运并电气隔离 |  | 1) Loss of field strength 2) Reduction in voltage 3) Reduction in power | 1 | 单个转子磁铁失效 | 振动引起的故障 | 7 | 2 | 目视检查 | 目视检查；干船坞修理
动力输出装置 | 转子段 | 满足系统持续运行要求 | PTO停运并电气隔离 |  | 转子在θ角工作范围内部分区域的电磁场（EMF）减小。 | 1 | 1) 定子中短路 - 大电流和热量导致 2) 在故障定子段运行范围内磁体退磁 | 定子段故障 - 高电流 - 高温 伴随振动 | 3 | 2 | 设计 | 无；干船坞维修
动力输出装置 | 定子电缆 | 满足系统持续运行要求 | PTO舱内定子分段与干燥控制室中MoMos之间的连接 |  | 1) Loss of stator segment 2) Other stator segments with same MoMo gets extra current for one wave cycle 3) failure detected 4) Command higher damping on other 35 stators 5) Reduced efficiency | 1 | 定子电缆开路 | 腐蚀引起的故障 | 7 | 2 |  | SCADA诊断；接受故障或进坞维修
动力输出装置 | 定子电缆 | 满足系统持续运行要求 | PTO舱内定子分段与干燥控制室中MoMos之间的连接 |  | 1) Loss of stator segment 2) Other stator segments with same MoMo gets extra current for one wave cycle 3) failure detected 4) Command higher damping on other 35 stators 5) Reduced efficiency | 1 | 定子电缆开路 | 制造缺陷导致故障 | 3 | 2 |  | SCADA诊断；接受故障或进坞维修
动力输出装置 | 定子电缆 | 满足系统持续运行要求 | PTO舱内定子分段与干燥控制室中MoMos之间的连接 |  | 1) Loss of stator segment 2) Heat in segment 3) Command higher damping on other 35 stators 4) Reduced efficiency | 1 | 定子电缆短路 | 潮湿引起的故障 | 4 | 2 |  | SCADA诊断；1) 断路器自动跳闸 2) 接受故障或进坞维修
动力输出装置 | 定子电缆 | 满足系统持续运行要求 | PTO舱内定子分段与干燥控制室中MoMos之间的连接 |  | 1) Loss of stator segment 2) Other stator segments with same MoMo gets extra current for one wave cycle 3) failure detected 4) Command higher damping on other 35 stators 5) Reduced efficiency | 1 | 定子电缆开路 | 振动引起的故障 | 7 | 2 |  | SCADA诊断；接受故障或进坞维修
动力输出装置 | PTO与壳体接口 | 满足系统持续运行要求 | 将PTO和转子载荷传递到下部结构 |  | 1) PTO传递扭矩损失 2) PTO舱进水 3) 碎屑脱落 | 1 | FRP断裂 | 磨损/疲劳 | 4 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO与壳体接口 | 满足系统持续运行要求 | 将PTO和转子载荷传递到下部结构 |  | 1) PTO传递扭矩损失 2) PTO舱进水 3) 碎屑脱落 | 1 | FRP断裂 | 制造缺陷 | 3 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO与壳体接口 | 满足系统持续运行要求 | 将PTO和转子载荷传递到下部结构 |  | 1) PTO传递扭矩损失 2) PTO舱进水 3) 碎屑脱落 | 1 | FRP断裂 | 污染、腐蚀 | 3 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO与壳体接口 | 满足系统持续运行要求 | 将PTO和转子载荷传递到下部结构 |  | 1) PTO传递扭矩损失 2) PTO舱进水 3) 碎屑脱落 | 1 | FRP断裂 | 极端加载 | 4 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO轴 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从浮子驱动臂传递到转子 |  | 1) 轴断裂 2) 传递至PTO的扭矩丧失 3) 断裂的轴和浮臂对机舱筒造成损坏 | 1 | 钢材断裂 | 磨损/疲劳 | 4 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO轴 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从浮子驱动臂传递到转子 |  | 1) 轴断裂 2) 传递至PTO的扭矩丧失 3) 断裂的轴和浮臂对机舱筒造成损坏 | 1 | 钢材断裂 | 制造缺陷 | 3 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO轴 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从浮子驱动臂传递到转子 |  | 1) 轴断裂 2) 传递至PTO的扭矩丧失 3) 断裂的轴和浮臂对机舱筒造成损坏 | 1 | 钢材断裂 | 污染、腐蚀 | 4 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO轴 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从浮子驱动臂传递到转子 |  | 1) 轴断裂 2) 传递至PTO的扭矩丧失 3) 断裂的轴和浮臂对机舱筒造成损坏 | 1 | 钢材断裂 | 极端加载 | 4 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO转子 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从驱动轴传递到转子分段 |  | 1) FRP rotor no longer maintains airgap 2) Loss of PTO 3) Stator and rotor components damaged | 1 | FRP断裂 | 磨损/疲劳 | 4 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO转子 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从浮子驱动臂传递到转子 |  | 1) FRP rotor no longer maintains airgap 2) Loss of PTO 3) Stator and rotor components damaged | 1 | FRP断裂 | 制造缺陷 | 3 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO转子 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从浮子驱动臂传递到转子 |  | 1) FRP rotor no longer maintains airgap 2) Loss of PTO 3) Stator and rotor components damaged | 1 | FRP断裂 | 污染、腐蚀 | 3 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | PTO转子 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从浮子驱动臂传递到转子 |  | 1) FRP rotor no longer maintains airgap 2) Loss of PTO 3) Stator and rotor components damaged | 1 | FRP断裂 | 极端加载 | 4 | 2 |  | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞维修
动力输出装置 | 主轴承 | 满足系统持续运行要求 | 使转子平稳旋转；将发电机（和浮筒/机舱）的相对运动限制为一个自由度；将载荷从驱动臂传递至机舱管；将PTO船体上的载荷传递至PTO轴 |  | 1) 滚道损坏 | 1 | 卡滞/粘着 | 磨损/疲劳 | 4 | 2 | 无 | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；可接受摩擦适度增加
动力输出装置 | 主轴承密封件 | 满足系统持续运行要求 | 保持轴承润滑 |  | 1) Lose of lubrication 2) Bearing failure | 1 | 密封失效 | 磨损/疲劳 | 6 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 润滑液位指示器 3) 船上检查；1) 进干船坞更换密封失效件
动力输出装置 | 主轴承密封件 | 满足系统持续运行要求 | 保持轴承润滑 |  | 1) Lose of lubrication 2) Bearing failure | 1 | 密封失效 | 制造缺陷 | 2 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 润滑液位指示器 3) 船上检查；1) 进干船坞更换密封失效件
动力输出装置 | 主轴承密封件 | 满足系统持续运行要求 | 保持轴承润滑 |  | 1) Lose of lubrication 2) Bearing failure | 1 | 密封失效 | 污染导致的刺穿 | 2 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 润滑液位指示器 3) 船上检查；1) 进干船坞更换密封失效件
动力输出装置 | 主轴承密封件 | 满足系统持续运行要求 | 保持轴承润滑 |  | 1) Lose of lubrication 2) Bearing failure | 1 | 密封失效 | 轴变形 | 2 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 润滑液位指示器 3) 船上检查；1) 进干船坞更换密封失效件
动力输出装置 | 主轴承 | 满足系统持续运行要求 | 使转子平稳旋转；将发电机（和浮筒/机舱）的相对运动限制为一个自由度；将载荷从驱动臂传递至机舱管；将PTO船体上的载荷传递至PTO轴 |  | 1) 滚道损坏 | 1 | 卡滞/粘着 | 制造缺陷 | 4 | 2 | 无 | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；可接受摩擦适度增加
动力输出装置 | 主轴承 | 满足系统持续运行要求 | 使转子平稳旋转；将发电机（和浮筒/机舱）的相对运动限制为一个自由度；将载荷从驱动臂传递至机舱管；将PTO船体上的载荷传递至PTO轴 |  | 1) 滚道损坏 | 1 | 卡滞/粘着 | 污染、腐蚀 | 5 | 2 | 1) 轴承和润滑检查，寻找轴承故障迹象和废油脂中的污染物。 | 1) 振动传感器 2) 轴承温度 3) 润滑检查；可接受摩擦适度增加
动力输出装置 | 主轴承 | 满足系统持续运行要求 | 使转子平稳旋转；将发电机（和浮筒/机舱）的相对运动限制为一个自由度；将载荷从驱动臂传递至机舱管；将PTO船体上的载荷传递至PTO轴 |  | 1) 滚道损坏 | 1 | 卡滞/粘着 | 极端加载 | 5 | 2 | 无 | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；可接受摩擦适度增加
动力输出装置 | 主轴承 | 满足系统持续运行要求 | 使转子平稳旋转；将发电机（和浮筒/机舱）的相对运动限制为一个自由度；将载荷从驱动臂传递至机舱管；将PTO船体上的载荷传递至PTO轴 |  | 1) 滚道损坏 | 1 | 轴承失效 | 极端加载 | 5 | 2 | 无 | 1) 振动传感器和轴承温度 2) 相对于波浪气候和阻尼的异常速度；干船坞更换
动力输出装置 | 主轴承密封件 | 满足系统持续运行要求 | 保持轴承润滑 |  | 1) 润滑油泄漏 2) 超出维护间隔的维修增加 | 1 | 润滑丧失 | 磨损/疲劳 | 7 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 润滑液位指示器 3) 船上检查；1) 在维护间隔外增加保养
动力输出装置 | 主轴承密封件 | 满足系统持续运行要求 | 保持轴承润滑 |  | 1) 润滑油泄漏 2) 超出维护间隔的维修增加 | 1 | 润滑丧失 | 制造缺陷 | 3 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 润滑液位指示器 3) 船上检查；1) 在维护间隔外增加保养
动力输出装置 | 主轴承密封件 | 满足系统持续运行要求 | 保持轴承润滑 |  | 1) 润滑油泄漏 2) 超出维护间隔的维修增加 | 1 | 润滑丧失 | 污染导致的刺穿 | 3 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 润滑液位指示器 3) 船上检查；1) 在维护间隔外增加保养
动力输出装置 | 主轴承密封件 | 满足系统持续运行要求 | 保持轴承润滑 |  | 1) 润滑油泄漏 2) 超出维护间隔的维修增加 | 1 | 润滑丧失 | 轴变形 | 3 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 润滑液位指示器 3) 船上检查；1) 在维护间隔外增加保养
动力输出装置 | 惰轮轴承 - 右舷 | 满足系统持续运行要求 | 将浮筒惰轮臂连接至机舱管/PTO轴；支撑径向和轴向载荷 |  | 1) Reduced efficiency 2) Increased friction | 1 | 卡滞/粘着 | 磨损/疲劳 | 6 | 2 | 无 | 1) 振动传感器；干船坞更换轴套
动力输出装置 | 惰轮轴承 - 右舷 | 满足系统持续运行要求 | 将浮筒惰轮臂连接至机舱管/PTO轴；支撑径向和轴向载荷 |  | 1) Reduced efficiency 2) Increased friction | 1 | 卡滞/粘着 | 制造缺陷 | 4 | 2 | 无 | 1) 振动传感器；干船坞更换轴套
动力输出装置 | 惰轮轴承 - 右舷 | 满足系统持续运行要求 | 将浮筒惰轮臂连接至机舱管/PTO轴；支撑径向和轴向载荷 |  | 1) Reduced efficiency 2) Increased friction | 1 | 卡滞/粘着 | 碎屑 | 6 | 2 | 无 | 1) 振动传感器；干船坞更换轴套
动力输出装置 | 惰轮轴承 - 右舷 | 满足系统持续运行要求 | 将浮筒惰轮臂连接至机舱管/PTO轴；支撑径向和轴向载荷 |  | 1) Reduced efficiency 2) Increased friction | 1 | 卡滞/粘着 | 极端加载 | 5 | 2 | 无 | 1) 振动传感器；干船坞更换轴套
动力输出装置 | 惰轮轴承 - 右舷 | 满足系统持续运行要求 | 将浮筒惰轮臂连接至机舱管/PTO轴；支撑径向和轴向载荷 |  | 1) Reduced efficiency 2) Increased friction | 1 | 卡滞/粘着 | 轴变形 | 5 | 2 | 无 | 1) 振动传感器；干船坞更换轴套
动力输出装置 | 定子台车 / 扭矩杆 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段与外壳连接松动 2) 关闭该定子组的MoMo 3) V型导轨上的大侧向载荷 | 1 | 单根扭矩杆故障 | 磨损/疲劳 | 7 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 监视麦克风；进干船坞更换扭矩杆
动力输出装置 | 定子台车 / 轮载销 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 单个轨道滚轮负载销故障 2) 定子与转子接触 3) 对周围转子和定子造成永久性损坏 | 1 | 单个履带滚轮故障 | 疲劳 | 7 | 2 | 无 | 1) SCADA diagnostics 2) Surveillance camera 3) Surveillance microphone 4) Accelerometer 5) Gap sensors；Dry dock to replace damaged components
动力输出装置 | 定子台车 / 轮载销 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  |  | 1 | 单个履带滚轮故障 | 转子变形 | 5 | 2
动力输出装置 | 定子台车 / 履带滚轮 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) Roller bearing not functioning properly 2) Wheels slide on track 3) Increase wear on the wheel 4) Air gap no longer controlled at that location 5) stator makes contact with rotor | 1 | 单个履带滚轮故障 | 磨损/疲劳 | 7 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 转子/轴上的加速度计 3) 麦克风检测到噪音；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 履带滚轮 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 水中瞬时电弧（<20ms） | 1 | 单个履带滚轮故障 | 制造缺陷 | 3 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 转子/轴上的加速度计 3) 麦克风检测到噪音；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 履带滚轮 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 电网失电 | 1 | 单个履带滚轮故障 | 过度磨损（碎屑） | 7 | 2 |  | 1) 监视摄像头 2) 转子/轴上的加速度计；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 履带 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 主光纤通信丢失 | 1 | 气隙公差超限 | 碎屑 | 5 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 转子/轴上的加速度计 3) 麦克风检测到噪音；使用塑料空气软管清洁内侧或外侧轨道
动力输出装置 | 定子台车 / 定子段支架 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段不再与外壳连接 2) 定子与转子接触 3) 对周围转子和定子造成永久性损坏 | 1 | 机械固定失效 | 安装不当 | 7 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 转子/轴上的加速度计 3) 麦克风检测到噪音；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 定子段支架 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段不再与外壳连接 2) 定子与转子接触 3) 对周围转子和定子造成永久性损坏 | 1 | 机械固定失效 | 制造缺陷 | 3 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 转子/轴上的加速度计 3) 麦克风检测到噪音；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 定子段支架 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段不再与外壳连接 2) 定子与转子接触 3) 对周围转子和定子造成永久性损坏 | 1 | 机械固定失效 | 振动 | 7 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 转子/轴上的加速度计 3) 麦克风检测到噪音；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 螺栓 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) Excessive vibration 2) Bolts travel into air gap, damaging the stator and rotor segments | 1 | 松动 | 预紧力丧失 | 7 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 转子/轴上的加速度计 3) 麦克风检测到噪音；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 扭矩杆 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段与外壳连接松动 2) 关闭该定子组的MoMo 3) V型导轨上的大侧向载荷 | 1 | 单根扭矩杆故障 | 制造缺陷 | 3 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 监视麦克风；进干船坞更换扭矩杆
动力输出装置 | 定子台车 / 扭矩杆 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段与外壳连接松动 2) 关闭该定子组的MoMo 3) V型导轨上的大侧向载荷 | 1 | 单根扭矩杆故障 | 振动 | 7 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 监视麦克风；进干船坞更换扭矩杆
动力输出装置 | 定子台车 / 扭矩杆 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段与外壳连接松动 2) 关闭该定子组的MoMo 3) V型导轨上的大侧向载荷 | 1 | 单根扭矩杆故障 | 转子变形 | 5 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 监视麦克风；进干船坞更换扭矩杆
动力输出装置 | 定子台车 / 扭矩杆 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段与外壳连接松动 2) 定子与相邻定子接触 3) 关闭该定子组的MoMo | 1 | 双扭矩杆失效 | 磨损/疲劳 | 6 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 监视麦克风；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 扭矩杆 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段与外壳连接松动 2) 定子与相邻定子接触 3) 关闭该定子组的MoMo | 1 | 双扭矩杆失效 | 制造缺陷 | 2 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 监视麦克风；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 扭矩杆 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段与外壳连接松动 2) 定子与相邻定子接触 3) 关闭该定子组的MoMo | 1 | 双扭矩杆失效 | 振动 | 6 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 监视麦克风；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 扭矩杆 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段与外壳连接松动 2) 定子与相邻定子接触 3) 关闭该定子组的MoMo | 1 | 双扭矩杆失效 | 转子变形 | 4 | 2 | 无 | 1) 监视摄像头 2) 监视麦克风；进干船坞更换受损部件
动力输出装置 | 定子台车 / 扭矩杆载荷传感器 | 满足系统持续运行要求 | 将扭矩从定子段传递到PTO结构；本地维持发电机气隙 |  | 1) 定子段与外壳连接松动 2) 关闭该定子组的MoMo 3) V型导轨上的大侧向载荷 | 1 | 单根扭矩杆载荷传感器故障 | 疲劳 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA diagnostics 2) Surveillance camera 3) Surveillance microphone；Dry dock to replace damaged components
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank within primary bilge capabilities | 1 | 中等泄漏 | 磨损/疲劳 | 7 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond primary bilge capabilities 2) Secondary bilge turns on | 1 | 大量泄漏 | 过压 | 4 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond primary bilge capabilities 2) Secondary bilge turns on | 1 | 大量泄漏 | 材料退化 | 4 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond primary bilge capabilities 2) Secondary bilge turns on | 1 | 大量泄漏 | 轴变形 | 4 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond secondary bilge capabilities 2) water fills up bilge pipes to main bearings 3) seals in bearings keep water from entering PTO space | 1 | 超出辅助舱底处理能力的灾难性泄漏 | 磨损/疲劳 | 5 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond secondary bilge capabilities 2) water fills up bilge pipes to main bearings 3) seals in bearings keep water from entering PTO space | 1 | 超出辅助舱底处理能力的灾难性泄漏 | 污染 | 4 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond secondary bilge capabilities 2) water fills up bilge pipes to main bearings 3) seals in bearings keep water from entering PTO space | 1 | 超出辅助舱底处理能力的灾难性泄漏 | 制造缺陷 | 8 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond secondary bilge capabilities 2) water fills up bilge pipes to main bearings 3) seals in bearings keep water from entering PTO space | 1 | 超出辅助舱底处理能力的灾难性泄漏 | 过压 | 3 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond secondary bilge capabilities 2) water fills up bilge pipes to main bearings 3) seals in bearings keep water from entering PTO space | 1 | 超出辅助舱底处理能力的灾难性泄漏 | 材料退化 | 3 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond secondary bilge capabilities 2) water fills up bilge pipes to main bearings 3) seals in bearings keep water from entering PTO space | 1 | 超出辅助舱底处理能力的灾难性泄漏 | 轴变形 | 3 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 无密封件可供安装 | 1 | 质量控制：制造未达到可接受的公差水平和/或无法制造密封件 | 制造缺陷 | 10 | 2 | 组件的验证与确认
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank within primary bilge capabilities | 1 | 中等泄漏 | 污染 | 6 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank within primary bilge capabilities | 1 | 中等泄漏 | 制造缺陷 | 4 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank within primary bilge capabilities | 1 | 中等泄漏 | 过压 | 5 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank within primary bilge capabilities | 1 | 中等泄漏 | 材料退化 | 5 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank within primary bilge capabilities | 1 | 中等泄漏 | 轴变形 | 5 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond primary bilge capabilities 2) Secondary bilge turns on | 1 | 大量泄漏 | 磨损/疲劳 | 6 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond primary bilge capabilities 2) Secondary bilge turns on | 1 | 大量泄漏 | 污染 | 5 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
动力输出装置 | 轴密封 | 满足系统持续运行要求 | 保持PTO结构在旋转轴贯穿处的水密完整性 |  | 1) Flooded bilge tank beyond primary bilge capabilities 2) Secondary bilge turns on | 1 | 大量泄漏 | 制造缺陷 | 3 | 2 | 无 | 液位传感器；干船坞修理密封件
电气装置 | 电机模块（MoMo） | 满足系统持续运行要求 | 控制并同步一组定子段 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Operator can re-start once diagnostics determines fault is isloated and there is no further risk. Re-start PTO with: a. Partial loss of Generator, x/9 b. Reduced max torque by x/9 c. Reduced max damping d. Reduction in power due to torque limit reduction by x/9 | 1 | 多个（x）MoMo故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 7 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 电机模块（MoMo） | 满足系统持续运行要求 | 控制并同步一组定子段 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Operator can re-start once diagnostics determines fault is isloated and there is no further risk. Re-start PTO with: a. Partial loss of Generator, x/9 b. Reduced max torque by x/9 c. Reduced max damping d. Reduction in power due to torque limit reduction by x/9 | 1 | 多个（x）MoMo故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 5 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 电机模块（MoMo） | 满足系统持续运行要求 | 控制并同步一组定子段 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Operator can re-start once diagnostics determines fault is isloated and there is no further risk. Re-start PTO with: a. Partial loss of Generator, x/9 b. Reduced max torque by x/9 c. Reduced max damping d. Reduction in power due to torque limit reduction by x/9 | 1 | 多个（x）MoMo故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 电机模块（MoMo） | 满足系统持续运行要求 | 控制并同步一组定子段 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Operator can re-start once diagnostics determines fault is isloated and there is no further risk. Re-start PTO with: a. Partial loss of Generator, x/9 b. Reduced max torque by x/9 c. Reduced max damping d. Reduction in power due to torque limit reduction by x/9 | 1 | 多个（x）MoMo故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 6 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 电机模块（MoMo） | 满足系统持续运行要求 | 控制并同步一组定子段 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Operator can re-start once diagnostics determines fault is isloated and there is no further risk. Re-start PTO with: a. Partial loss of Generator, x/9 b. Reduced max torque by x/9 c. Reduced max damping d. Reduction in power due to torque limit reduction by x/9 | 1 | 因外壳短路导致外壳内多个（x）MoMo故障 | 电气短路（无进水或腐蚀） | 5 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 电机模块（MoMo） | 满足系统持续运行要求 | 控制并同步一组定子段 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Operator can re-start once diagnostics determines fault is isloated and there is no further risk. Re-start PTO with: a. Partial loss of Generator, 1/9 b. Reduced max torque by x19 c. Reduced max damping d. Reduction in power due to torque limit reduction by 1/9 | 1 | 单个MoMo故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 7 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 电机模块（MoMo） | 满足系统持续运行要求 | 控制并同步一组定子段 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Operator can re-start once diagnostics determines fault is isloated and there is no further risk. Re-start PTO with: a. Partial loss of Generator, 1/9 b. Reduced max torque by x19 c. Reduced max damping d. Reduction in power due to torque limit reduction by 1/9 | 1 | 单个MoMo故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 电机模块（MoMo） | 满足系统持续运行要求 | 控制并同步一组定子段 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Operator can re-start once diagnostics determines fault is isloated and there is no further risk. Re-start PTO with: a. Partial loss of Generator, 1/9 b. Reduced max torque by x19 c. Reduced max damping d. Reduction in power due to torque limit reduction by 1/9 | 1 | 单个MoMo故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 7 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 电机模块（MoMo） | 满足系统持续运行要求 | 控制并同步一组定子段 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Operator can re-start once diagnostics determines fault is isloated and there is no further risk. Re-start PTO with: a. Partial loss of Generator, 1/9 b. Reduced max torque by x19 c. Reduced max damping d. Reduction in power due to torque limit reduction by 1/9 | 1 | 单个MoMo故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 7 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 烟雾/火灾 | 满足系统持续运行要求 | MoMos、ALMs、储能装置和应急电阻之间的电气连接 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Loss of AC power generation 2) Loss of power production from one PTO 3) Open DC cross connect to isolate port from stbd PTO | 1 | 直流母线短路 | 腐蚀引起的故障短路 | 7 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 烟雾/火灾 | 满足系统持续运行要求 | MoMos、ALMs、储能装置和应急电阻之间的电气连接 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Loss of AC power generation 2) Loss of power production from one PTO 3) Open DC cross connect to isolate port from stbd PTO | 1 | 直流母线短路 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 5 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 烟雾/火灾 | 满足系统持续运行要求 | MoMos、ALMs、储能装置和应急电阻之间的电气连接 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Loss of AC power generation 2) Loss of power production from one PTO 3) Open DC cross connect to isolate port from stbd PTO | 1 | 直流母线短路 | 振动和/或运动引起的故障 | 5 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 烟雾/火灾 | 满足系统持续运行要求 | MoMos、ALMs、储能装置和应急电阻之间的电气连接 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Loss of AC power generation 2) Loss of power production from one PTO 3) Open DC cross connect to isolate port from stbd PTO | 1 | 直流母线短路 | 水引起的故障（非腐蚀） | 7 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 烟雾/火灾 | 满足系统持续运行要求 | MoMos、ALMs、储能装置和应急电阻之间的电气连接 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Loss of AC power generation 2) Loss of power production from one PTO 3) Open DC cross connect to isolate port from stbd PTO | 1 | 直流母线断开 | 腐蚀引起的故障短路 | 7 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 烟雾/火灾 | 满足系统持续运行要求 | MoMos、ALMs、储能装置和应急电阻之间的电气连接 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Loss of AC power generation 2) Loss of power production from one PTO 3) Open DC cross connect to isolate port from stbd PTO | 1 | 直流母线断开 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 5 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 烟雾/火灾 | 满足系统持续运行要求 | MoMos、ALMs、储能装置和应急电阻之间的电气连接 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Loss of AC power generation 2) Loss of power production from one PTO 3) Open DC cross connect to isolate port from stbd PTO | 1 | 直流母线断开 | 振动和/或运动引起的故障 | 5 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 烟雾/火灾 | 满足系统持续运行要求 | MoMos、ALMs、储能装置和应急电阻之间的电气连接 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Loss of AC power generation 2) Loss of power production from one PTO 3) Open DC cross connect to isolate port from stbd PTO | 1 | 直流母线短路 | 腐蚀引起的故障短路 | 5 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 烟雾/火灾 | 满足系统持续运行要求 | MoMos、ALMs、储能装置和应急电阻之间的电气连接 |  | 1) PTO controlled shutdown 2) Loss of AC power generation 2) Loss of power production from one PTO 3) Open DC cross connect to isolate port from stbd PTO | 1 | 直流母线短路 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 5 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 储能装置 | 满足系统持续运行要求 | 功率平滑 |  | 1) Loss of power smoothing capability 2) Reduction in power production to HECO grid connection limit 500kW. No power smoothing results in reduced average power production 3) Reduced damping due to power limit | 1 | 故障储能 | 腐蚀引起的故障短路/断路 | 7 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 储能装置 | 满足系统持续运行要求 | 功率平滑 |  | 1) Loss of power smoothing capability 2) Reduction in power production to HECO grid connection limit 500kW. No power smoothing results in reduced average power production 3) Reduced damping due to power limit | 1 | 故障储能 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 5 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 储能装置 | 满足系统持续运行要求 | 功率平滑 |  | 1) Loss of power smoothing capability 2) Reduction in power production to HECO grid connection limit 500kW. No power smoothing results in reduced average power production 3) Reduced damping due to power limit | 1 | 故障储能 | 振动和/或运动引起的故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 储能装置 | 满足系统持续运行要求 | 功率平滑 |  | 1) Loss of power smoothing capability 2) Reduction in power production to HECO grid connection limit 500kW. No power smoothing results in reduced average power production 3) Reduced damping due to power limit | 1 | 故障储能 | 水引起的故障（非腐蚀） | 4 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | 储能装置 | 满足系统持续运行要求 | 功率平滑 |  | 1) Electrically isolate enclosures with smoke/fire 2) Automatic fire suppression activated in enclosure by presence of fire/heat 3) Loss of power smoothing capability 4) Reduction in power production to HECO grid connection limit 500kW. No power smoothing results in reduced average power production 5) Reduced damping due to power limit | 1 | 火灾/烟雾 | 电气短路故障导致冒烟/起火 | 7 | 2 | 1) 安全与应急系统烟雾报警器 - 在火灾发生前隔离 2) SCADA诊断 3) 监视 - 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复 - 如损坏严重则进行干船坞维修
电气装置 | ALM+AIM电网接口 | 满足系统持续运行要求 | 控制输送到电网的电能质量和水平 |  | 1) Electrically isolate the ALM+AIM from dc bus 2) Power to grid reduced to one ALM, half capacity (e.g. 300kW) 2) Loss of power generation 3)Adverse effect in heavy wave climate | 1 | ALM+AIM电网接口故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 7 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | ALM+AIM电网接口 | 满足系统持续运行要求 | 控制输送到电网的电能质量和水平 |  | 1) Electrically isolate the ALM+AIM from dc bus 2) Power to grid reduced to one ALM, half capacity (e.g. 300kW) 2) Loss of power generation 3)Adverse effect in heavy wave climate | 1 | ALM+AIM电网接口故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 5 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | ALM+AIM电网接口 | 满足系统持续运行要求 | 控制输送到电网的电能质量和水平 |  | 1) Electrically isolate the ALM+AIM from dc bus 2) Power to grid reduced to one ALM, half capacity (e.g. 300kW) 2) Loss of power generation 3)Adverse effect in heavy wave climate | 1 | ALM+AIM电网接口故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | ALM+AIM电网接口 | 满足系统持续运行要求 | 控制输送到电网的电能质量和水平 |  | 1) Electrically isolate the ALM+AIM from dc bus 2) Power to grid reduced to one ALM, half capacity (e.g. 300kW) 2) Loss of power generation 3)Adverse effect in heavy wave climate | 1 | ALM+AIM电网接口故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 6 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
电气装置 | ALM+AIM电网接口；外壳 | 满足系统持续运行要求 | 控制输送到电网的电能质量和水平 |  | 1) Electrically isolate enclosures with smoke/fire 2) Automatic fire suppression activated in enclosure by presence of fire/heat 3) Loss of power generation 4) Adverse effect in heavy wave climate | 1 | 火灾/烟雾 | 电气短路故障导致冒烟/起火 | 5 | 2 | 1) Safety & Emergency systems smoke alarm - isolate before fire breaks out 2) SCADA diagnostics 3) Surveillance - visual inspection | 1) Enclosure fire alarm 2) Enclosure temperature 3) Visible and IR camera；Dry dock repair
电气装置 | 中压变压器 | 满足系统持续运行要求 | 将交流电从480V变换为11.5kV，用于公用电网连接 |  | 1) Electrically isolate transformer 2) Loss of grid connection 3) Reduction in power production to station power level 4) Islanding mode 5) Significant reduction in damping | 1 | 中压变压器故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 6 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；干船坞维修
电气装置 | 中压变压器 | 满足系统持续运行要求 | 将交流电从480V变换为11.5kV，用于公用电网连接 |  | 1) Electrically isolate transformer 2) Loss of grid connection 3) Reduction in power production to station power level 4) Islanding mode 5) Significant reduction in damping | 1 | 中压变压器故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 4 | 2 | 无 | SCADA诊断；干船坞维修
电气装置 | 中压变压器 | 满足系统持续运行要求 | 将交流电从480V变换为11.5kV，用于公用电网连接 |  | 1) Electrically isolate transformer 2) Loss of grid connection 3) Reduction in power production to station power level 4) Islanding mode 5) Significant reduction in damping | 1 | 中压变压器故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 4 | 2 | 无 | SCADA诊断；干船坞维修
电气装置 | 中压变压器 | 满足系统持续运行要求 | 将交流电从480V变换为11.5kV，用于公用电网连接 |  | 1) Electrically isolate transformer 2) Loss of grid connection 3) Reduction in power production to station power level 4) Islanding mode 5) Significant reduction in damping | 1 | 中压变压器故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 4 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；干船坞维修
电气装置 | 中压变压器外壳 | 满足系统持续运行要求 | 将交流电从480V变换为11.5kV，用于公用电网连接 |  | 1) Electrically isolate transformer 2) Loss of grid connection 3) Reduction in power production to station power level 4) Islanding mode 5) Significant reduction in damping 6) Automatic fire extinguisher | 1 | 火灾/烟雾 | 电气短路（无进水或腐蚀） | 4 | 2 | 1) Fire/smoke alarm | 1) Enclosure fire alarm 2) Enclosure temperature 3) Visible and IR camera；Dry dock repair
电气装置 | 脐带缆连接（所有中压设备） | 满足系统持续运行要求 | 变压器至脐带电缆的中压(11.5kV)连接 |  | 1) 与变压器断开 | 1 | 故障 - 短路 | 腐蚀引起的故障短路 | 6 | 2 | 1) 目视检查 | 1) 电网连接断路器过流跳闸 2) SCADA诊断；手动现场修理和检查
电气装置 | 脐带缆连接（所有中压设备） | 满足系统持续运行要求 | 变压器至脐带电缆的中压(11.5kV)连接 |  | 1) 与变压器断开 | 1 | 故障 - 短路 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 5 | 2 | 1) 制造和装配过程中的V&V（质量控制） | 1) 电网连接断路器过流跳闸 2) SCADA诊断；手动现场修理和检查
电气装置 | 脐带缆连接（所有中压设备） | 满足系统持续运行要求 | 变压器至脐带电缆的中压(11.5kV)连接 |  | 1) 与变压器断开 | 1 | 故障 - 短路 | 振动和/或运动引起的故障 | 5 | 2 | 1) 目视检查 | 1) 电网连接断路器过流跳闸 2) SCADA诊断；手动现场修理和检查
电气装置 | 脐带缆连接（所有中压设备） | 满足系统持续运行要求 | 变压器至脐带电缆的中压(11.5kV)连接 |  | 1) 与变压器断开 | 1 | 故障 - 短路 | 水引起的故障（非腐蚀） | 6 | 2 | 1) 目视检查 | 1) 电网连接断路器过流跳闸 2) SCADA诊断；手动现场修理和检查
电气装置 | 脐带缆连接（所有中压设备） | 满足系统持续运行要求 | 变压器至脐带电缆的中压(11.5kV)连接 |  | 1) 与变压器断开 | 1 | 火灾/烟雾 | 电气短路（无进水或腐蚀） | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) Enclosure fire alarm 2) Enclosure temperature 3) Visible and IR camera；Dry dock repair - pending investigation by service vessel.
电气装置 | 应急电阻 | 满足系统持续运行要求 | 电网断开时直流母线过电压情况下消耗功率的负载 |  | 1) 与电阻器断开 | 1 | 电网断电后 1) 巨浪 2) 过电压 3) 电阻器故障 - 短路 | 腐蚀引起的故障短路 | 7 | 2 | 1) 目视检查 | 1) Emergency resistors over-current breaker trip - open 2) SCADA diagnostics - loss of grid - DC bus voltage；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 应急电阻 | 满足系统持续运行要求 | 电网断开时直流母线过电压情况下消耗功率的负载 |  | 1) 与电阻器断开 | 1 | 电网断电后 1) 巨浪 2) 过电压 3) 电阻器故障 - 短路 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) Emergency resistors over-current breaker trip - open 2) SCADA diagnostics - loss of grid - DC bus voltage；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 应急电阻 | 满足系统持续运行要求 | 电网断开时直流母线过电压情况下消耗功率的负载 |  | 1) 与电阻器断开 | 1 | 电网断电后 1) 巨浪 2) 过电压 3) 电阻器故障 - 短路 | 振动和/或运动引起的故障 | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) Emergency resistors over-current breaker trip - open 2) SCADA diagnostics - loss of grid - DC bus voltage；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 应急电阻 | 满足系统持续运行要求 | 电网断开时直流母线过电压情况下消耗功率的负载 |  | 1) 与电阻器断开 | 1 | 电网断电后 1) 巨浪 2) 过电压 3) 电阻器故障 - 短路 | 水引起的故障（非腐蚀） | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) Emergency resistors over-current breaker trip - open 2) SCADA diagnostics - loss of grid - DC bus voltage；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 应急电阻 | 满足系统持续运行要求 | 电网断开时直流母线过电压情况下消耗功率的负载 |  | 1) 与电阻器断开 | 1 | 电网断电后 1) 巨浪 2) 过电压 3) 电阻器故障 - 短路 | 电气短路（无进水或腐蚀） | 3 | 2 | 1) Fire/smoke alarm 2) High temperature alarm on emergency resistors | 1) Emergency resistors over-current breaker trip - open 2) SCADA diagnostics - loss of grid - DC bus voltage；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 开关设备 - 中压断路器，变压器 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开与电网的中压连接 |  | 1) 电网连接丢失 2) 发电量降至电站用电水平 3) 孤岛模式 4) 阻尼显著下降 | 1 | 故障 - 开路 | 电气故障 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 开关设备 - 低压断路器，变压器 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开与电力设备的480V交流连接 |  | 1) 电网连接丢失 2) 发电量降至电站用电水平 3) 孤岛模式 4) 阻尼显著下降 | 1 | 故障 - 开路 | 电气短路 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 开关设备 - 前/后ALM断路器 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开前部辅助设备480V交流与变压器的连接 |  | 1) Reduction in peak power to grid limit | 1 | 故障 - 开路 | 电气短路 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 开关设备 - 直流交叉连接断路器 1 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开直流母线跨接 |  | 1) 运行潮流改变 | 1 | 故障 - 开路 | 电气短路 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 开关设备 - 直流储能断路器，1和2 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开前部直流母线与储能装置的连接 |  | 1) Reduction in power smoothing, possible reduction in power to grid | 1 | 故障 - 开路 | 电气短路 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 开关设备 - 直流储能断路器，1和2 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开前部直流母线与储能装置的连接 |  | 1) Loss of all power smoothing 2) Reduction is power to grid 3) Reduced damping or active power burn | 1 | 故障 - 开路，两个储能系统断路器均断开 | 电气短路 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
电气装置 | 背铁过热生锈导致的变形/膨胀及气隙减小 | 满足系统持续运行要求 | 提供适用的IEC IP防护等级 |  | 1) Free-wheeling one PTO 2) Electrical isolation of port/strd M2G systems 3) Automatic fire extinguisher | 3 | 火灾/烟雾 | 电气短路 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Dry dock repair - pending investigation by service vessel.
SCADA系统 | SCADA组件 | 满足系统持续运行要求 | 控制与数据采集 |  | 1) Power loss due to short 2) Damage to SCADA system | 1 | 火灾/烟雾 | 电气短路或内部元件故障 | 5 | 2 | 1) Fire/smoke alarm | 1) Enclosure fire alarm 2) Enclosure temperature 3) Visible and IR camera；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | 单个PTO磁带尺编码器 | 满足系统持续运行要求 | 为驱动器提供位置反馈 |  | 1) 单个编码器故障 2) 位置反馈丢失 | 1 | 信号故障 | 布线问题 - 未知内部故障 - 未知焊点不良 - 因布线不当导致电线擦伤 | 7 | 2 | 1) 无 | 1) Encoder data；Manual switch of encoders onboard Programmatically selected encoders from internal system comparison.
SCADA系统 | 单个PTO磁带尺编码器 | 满足系统持续运行要求 | 为驱动器提供位置反馈 |  | 1) 单个编码器故障 2) 位置反馈丢失 | 1 | 信号故障 | 腐蚀引起的故障 | 6 | 2 | 1) 无 | 1) Encoder data；Manual switch of encoders onboard Programmatically selected encoders from internal system comparison.
SCADA系统 | 单个PTO磁带尺编码器 | 满足系统持续运行要求 | 为驱动器提供位置反馈 |  | 1) 单个编码器故障 2) 位置反馈丢失 | 1 | 信号故障 | 污染引起的故障 | 7 | 2 | 1) 无 | 1) Encoder data；Manual switch of encoders onboard Programmatically selected encoders from internal system comparison.
SCADA系统 | 单个PTO磁带尺编码器 | 满足系统持续运行要求 | 为驱动器提供位置反馈 |  | 1) 单个编码器故障 2) 位置反馈丢失 | 1 | 信号故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 7 | 2 | 1) 无 | 1) Encoder data；Manual switch of encoders onboard Programmatically selected encoders from internal system comparison.
SCADA系统 | 单个PTO磁带尺编码器 | 满足系统持续运行要求 | 为驱动器提供位置反馈 |  | 1) 单个编码器故障 2) 位置反馈丢失 | 1 | 信号故障 | 程序修订期间的软件/编程错误 | 5 | 2 | 1) 无 | 1) Encoder data；Manual switch of encoders onboard Manual correction of software/programming error, onboard or remotely.
SCADA系统 | 单个PTO磁带尺编码器 | 满足系统持续运行要求 | 为驱动器提供位置反馈 |  | 1) 单个编码器故障 2) 位置反馈丢失 | 1 | 信号故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 7 | 2 | 1) 无 | 1) Encoder data；Manual switch of encoders onboard Programmatically selected encoders from internal system comparison.
SCADA系统 | 单个PTO磁带尺编码器 | 满足系统持续运行要求 | 为驱动器提供位置反馈 |  | 1) 单个编码器故障 2) 位置反馈丢失 | 1 | 信号故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 7 | 2 | 1) 无 | 1) Encoder data；Manual switch of encoders onboard Programmatically selected encoders from internal system comparison.
SCADA系统 | 备用加1个编码器故障 | 满足系统持续运行要求 | 为驱动器提供位置反馈 |  | 1) Incorrect signal - uncontrolled damping 2) No signal - freewheeling 3) Loss of position feedback | 1 | 编码器故障 | 单个PTO的所有编码器故障 | 4 | 2 | 1) 无 | 1) Encoder data；Dry-dock required for repair.
SCADA系统 | 来自M2G的编码器电源 | 满足系统持续运行要求 | 为驱动器提供位置反馈 |  | 阻尼显著降低 | 1 | 信号故障 | 编码器供电故障 | 3 | 2 | 1) 无 | 1) Encoder data；manual supply replacement
SCADA系统 | 发电机间隙传感器 | 满足系统持续运行要求 | 提供定子相对于外壳和转子的位置 |  | 1) 故障传感器无间隙数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 9 | 2 | 1) 无 | 1) 间隙传感器数据丢失；需要干船坞修理。单故障可容忍。
SCADA系统 | 扭矩杆载荷传感器 | 满足系统持续运行要求 | 为一个定子段提供测得的定子扭矩 |  | 1) 故障传感器无扭矩数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) Link bar data lost；Dry-dock required for repair. Single failure tolerable.
SCADA系统 | 导轨轮负载销 | 满足系统持续运行要求 | 为一个定子段提供轨道轮上的法向力 |  | 1) 故障传感器无载荷数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) Rail wheel load data lost；Dry-dock required for repair. Single failure tolerable
SCADA系统 | 密封间隙传感器 | 满足系统持续运行要求 | 提供密封间隙位置 |  | 1) 故障传感器无密封间隙数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 9 | 2 | 1) 无 | 1) 密封间隙数据丢失；需进干船坞维修。单点故障可容忍
SCADA系统 | 主/次级轴承温度 | 满足系统持续运行要求 | 提供轴承温度 |  | 1) 无轴承温度数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 轴承温度数据丢失；需干船坞维修。单一故障可容忍
SCADA系统 | SCADA机柜温度 | 满足系统持续运行要求 | 提供SCADA机柜温度 |  | 1) 无机箱温度数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) SCADA enclosure data lost；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | PTO模块温度 | 满足系统持续运行要求 | 提供PTO结构温度 |  | 1) 无PTO结构温度数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) PTO structure temp data lost；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | PTO模块湿度 | 满足系统持续运行要求 | 提供PTO结构湿度 |  | 1) 无PTO结构湿度数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) PTO structure humidity data lost；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | 控制室温度 | 满足系统持续运行要求 | 提供控制室温度 |  | 1) 无控制室温度数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 控制室温度数据丢失；现场手动维修和检查
SCADA系统 | 控制室湿度 | 满足系统持续运行要求 | 提供控制室结构湿度 |  | 1) 无控制室湿度数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 控制室湿度数据丢失；现场手动维修和检查
SCADA系统 | 定子传感器温度 | 满足系统持续运行要求 | 提供传感器温度 |  | 1) 故障传感器无传感器温度数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 传感器温度数据丢失；需进干船坞维修。单点故障可容忍
SCADA系统 | 场站电源消耗 | 满足系统持续运行要求 | 提供站用电功率消耗 |  | 1) 无电站功耗数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 电站电源数据丢失；人工现场维修和检查
SCADA系统 | 舱底水位 | 满足系统持续运行要求 | 提供舱底水位 |  | 1) 故障传感器无舱底水位数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 舱底水位数据丢失；现场手动维修和检查
SCADA系统 | 舱底泵状态 | 满足系统持续运行要求 | 提供舱底泵状态数据 |  | 1) 无舱底泵状态 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 与浮球开关数据对比；现场手动维修和检查
SCADA系统 | 冷却温度、压力、流量传感器 | 满足系统持续运行要求 | 提供冷却数据 |  | 1) 故障传感器无冷却数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 冷却参数数据丢失；现场手动维修和检查
SCADA系统 | 光纤应变测量 | 满足系统持续运行要求 | 提供应变数据 |  | 1) 故障传感器无应变数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 应变数据丢失；1) 解调仪可现场维修 2) 应变片阵列单点故障可容忍，需进干船坞维修
SCADA系统 | 惯性测量单元 (IMU) | 满足系统持续运行要求 | 提供机舱主体运动数据 |  | 1) 故障传感器无运动数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) IMU data lost；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | 与M2G的通信 | 满足系统持续运行要求 | 传输所有M2G数据和PTO控制指令 |  | 1) 无M2G数据 2) 在无SCADA通信时PTO转入默认控制模式 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 7 | 2 | 1) 无 | 1) M2G数据丢失 2) PTO控制无响应；现场手动维修与检查
SCADA系统 | 实时AWAC/ADV连接 | 满足系统持续运行要求 | 提供实时AWAC数据 |  | 1) 无AWAC数据可用 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 无实时AWAC数据可用；现场手动维修与检查
SCADA系统 | 风速计 | 满足系统持续运行要求 | 提供风速和风向 |  | 1) 无WEC风数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 9 | 2 | 1) 无 | 1) 风数据丢失；人工现场维修和检查
SCADA系统 | GPS与航向传感器 | 满足系统持续运行要求 | 提供GPS位置和航向 |  | 1) 故障传感器无GPS位置或航向数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) GPS & heading data lost；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | 系泊载荷传感器 | 满足系统持续运行要求 | 提供系泊载荷数据 |  | 1) 故障传感器无系泊张力数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 9 | 2 | 1) Inspection | 1) 系泊数据丢失；现场手动维修与检查
SCADA系统 | 电源 | 满足系统持续运行要求 | 为SCADA系统供电 |  | 1) 无SCADA数据 2) PTO转入默认控制模式 3) 冷却控制器转入默认控制模式 | 1 | SCADA离线 | 电源故障 | 7 | 2 | 1) 各电源状态 | 1) 无SCADA；现场手动维修与检查
SCADA系统 | 振动加速度计 | 满足系统持续运行要求 | 提供振动数据 |  | 1) 故障传感器无振动数据 | 1 | 信号故障 | 硬件或线路故障 | 8 | 2 | 1) 无 | 1) 数据丢失；大多数位置现场手动维修和检查
SCADA系统 | 可编程逻辑控制器 | 满足系统持续运行要求 | 发出冷却指令 |  | 1) PTO command failure 2) Cooling system command failure 3) Alarming failure | 1 | PLC故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 5 | 2 | 1) 目视检查 2) 主PLC故障检测 | 1) Primary PLC torque command 2) Primary PLC cooling command；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | 可编程逻辑控制器 | 满足系统持续运行要求 | 发出冷却指令 |  | 1) PTO command failure 2) Cooling system command failure 3) Alarming failure | 1 | PLC故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 5 | 2 | 1) Fault detection of primary PLC | 1) Primary PLC torque command 2) Primary PLC cooling command；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | 可编程逻辑控制器 | 满足系统持续运行要求 | 发出PTO指令 |  | 1) PTO command failure 2) Cooling system command failure 3) Alarming failure | 1 | PLC故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 7 | 2 | 1) Fault detection of primary PLC | 1) Primary PLC torque command 2) Primary PLC cooling command；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | 可编程逻辑控制器 | 满足系统持续运行要求 | 发出PTO指令 |  | 1) PTO command failure 2) Cooling system command failure 3) Alarming failure | 1 | PLC故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 5 | 2 | 1) 目视检查 2) 主PLC故障检测 | 1) Primary PLC torque command 2) Primary PLC cooling command；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | 服务器PC | 满足系统持续运行要求 | 发出冷却指令 |  | 1) 数据采集失败 | 1 | 工控机故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 5 | 2 | 1) 目视检查 2) 主SCADA故障检测 | 1) 无主数据采集 2) 主HMI不可用；现场手动维修与检查
SCADA系统 | 服务器PC | 满足系统持续运行要求 | 发出冷却指令 |  | 1) 数据采集失败 | 1 | 工控机故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 4 | 2 | 1) Fault detection of primary SCADA | 1) 无主数据采集 2) 主HMI不可用；现场手动维修与检查
SCADA系统 | 服务器PC | 满足系统持续运行要求 | 发出PTO指令 |  | 1) 数据采集失败 | 1 | 工控机故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 7 | 2 | 1) Fault detection of primary SCADA | 1) 无主数据采集 2) 主HMI不可用；现场手动维修与检查
SCADA系统 | 服务器PC | 满足系统持续运行要求 | 发出PTO指令 |  | 1) 数据采集失败 | 1 | 工控机故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 5 | 2 | 1) 目视检查 2) 主SCADA故障检测 | 1) 无主数据采集 2) 主HMI不可用；现场手动维修与检查
SCADA系统 | 冷却指令（生成并发出） | 满足系统持续运行要求 | 发出冷却指令 |  | 1) 冷却不足导致PTO停机 2) 过度冷却浪费能源 | 1 | 冷却指令过载、不足或无指令 | 通信问题 | 6 | 2 | 1) Fault detection of primary SCADA | 1) Primary SCADA cooling command 2) Stator temperature(s) out of range；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | 冷却指令（生成并发出） | 满足系统持续运行要求 | 发出冷却指令 |  | 1) 冷却不足导致PTO停机 2) 过度冷却浪费能源 | 1 | 冷却指令过载、不足或无指令 | 软件/编程错误 | 6 | 2 |  | 1) 调试时手动检查 2) 主SCADA冷却指令 3) 定子温度超出范围；远程编程修复
SCADA系统 | PTO指令 | 满足系统持续运行要求 | 发出PTO指令 |  | 1) High/erratic torque on PTO 2) WEC pitch effected 3) Generator performance affected 4) Potential motoring losses 5) Deviation from control plan | 1 | SCADA扭矩指令过大或失控 | 通信问题 | 6 | 2 | 1) Fault detection of primary SCADA | 1) Primary SCADA torque command；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | PTO指令 | 满足系统持续运行要求 | 发出PTO指令 |  | 1) High/erratic torque on PTO 2) WEC pitch effected 3) Generator performance affected 4) Potential motoring losses 5) Deviation from control plan | 1 | SCADA扭矩指令过大或失控 | 软件/编程错误 | 6 | 2 | 1) 无 | 1) 扭矩指令 2) Simotion电流输出 3) Simotion扭矩输出 4) 定子称重传感器输出；远程编程维修
SCADA系统 | PTO指令 | 满足系统持续运行要求 | 发出PTO指令 |  | 1) Simotion控制器接管扭矩指令 2) 偏离控制计划 | 1 | SCADA扭矩指令未发出 | 通信问题 | 6 | 2 | 1) Fault detection of primary SCADA | 1) Primary SCADA torque command；Manual in-situ repair and inspection
SCADA系统 | PTO指令 | 满足系统持续运行要求 | 发出PTO指令 |  | 1) Simotion控制器接管扭矩指令 2) 偏离控制计划 | 1 | SCADA扭矩指令未发出 | 软件/编程错误 | 6 | 2 | 1) Fault detection of primary SCADA | 1) 调试时手动检查 2) 主SCADA扭矩指令；远程编程修复
压载控制 | 压载控制；止回阀 | 满足系统持续运行要求 | 便于压载水舱的加注和排放 |  | 1) WEC无法压载/排载以便拖航 | 1 | 止回阀损坏 | 腐蚀 | 6 | 2 |  | 压载舱无法注满或排空；更换阀门
压载控制 | 压载控制；止回阀 | 满足系统持续运行要求 | 便于压载水舱的加注和排放 |  | 1) WEC无法压载/排载以便拖航 | 1 | 止回阀损坏 | 制造缺陷 | 6 | 2 |  | 压载舱无法注满或排空；更换阀门
压载控制 | 压载控制；止回阀 | 满足系统持续运行要求 | 便于压载水舱的加注和排放 |  | 1) WEC无法压载/排载以便拖航 | 1 | 止回阀损坏 | 安装不当 | 3 | 2 |  | 压载舱无法注满或排空；更换阀门
压载控制 | 压载控制；管路 | 满足系统持续运行要求 | 便于压载水舱的加注和排放 |  | 1) WEC无法压载/排载以便拖航 | 1 | 线路轻微损坏 | 腐蚀 | 6 | 2 |  | 压载舱无法注满或排空；管路修理
压载控制 | 压载控制；管路 | 满足系统持续运行要求 | 便于压载水舱的加注和排放 |  | 1) WEC无法压载/排载以便拖航 | 1 | 线路轻微损坏 | 制造缺陷 | 6 | 2 |  | 压载舱无法注满或排空；管路修理
压载控制 | 压载控制；管路 | 满足系统持续运行要求 | 便于压载水舱的加注和排放 |  | 1) WEC无法压载/排载以便拖航 | 1 | 线路轻微损坏 | 安装不当 | 3 | 2 |  | 压载舱无法注满或排空；管路修理
压载控制 | 压载控制；管路 | 满足系统持续运行要求 | 便于压载水舱的加注和排放 |  | 1) WEC无法压载/排载以便拖航 | 1 | 主线损坏 | 腐蚀 | 5 | 2 |  | 压载舱无法注满或排空；拖航作业需使用外部浮力
压载控制 | 压载控制；管路 | 满足系统持续运行要求 | 便于压载水舱的加注和排放 |  | 1) WEC无法压载/排载以便拖航 | 1 | 主线损坏 | 制造缺陷 | 5 | 2 |  | 压载舱无法注满或排空；拖航作业需使用外部浮力
压载控制 | 压载控制；管路 | 满足系统持续运行要求 | 便于压载水舱的加注和排放 |  | 1) WEC无法压载/排载以便拖航 | 1 | 主线损坏 | 安装不当 | 3 | 2 |  | 压载舱无法注满或排空；拖航作业需使用外部浮力
安全与紧急情况 | 消防 - 自动灭火 | 满足系统持续运行要求 | 自动灭火系统——二氧化碳——扑灭电气外壳内的火灾 |  | 1) Enclosures filled with fire suppression CO2. | 4 | 未发生火灾时自动灭火系统启动 | 1) 穿过机柜的加压二氧化碳管路存在缺陷 | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) SCADA - fire & fire spreading 2) Visual - fire；1) Repair in-situ repair if possible. 2) dry dock
安全与紧急情况 | 消防 - 烟雾报警器 | 满足系统持续运行要求 | 外壳与舱室发生烟雾时报警 |  | 假火警触发。 | 2 | 误报警 | 传感器缺陷/污染 | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) SCADA - fire & fire spreading 2) Visual - fire；1) Repair in-situ repair if possible. 2) dry dock
安全与紧急情况 | 进水报警器 | 满足系统持续运行要求 | 监测高舱底水位传感器，达到时报警。 |  | 舱底泵连续运行时无报警 | 5 | 无高水位报警 | 接线故障/潮湿引起的故障 | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) 舱底泵连续运行
安全与紧急情况 | 疏散警报 | 满足系统持续运行要求 | 发生火灾、进水、碰撞或其他操作员启动的疏散警报时发出声音和闪光信号 |  | 紧急情况下人员未得到适当预警 | 5 | 以下舱室之一无报警/照明：- 上部模块 - 控制室 - 两套PTO - 机舱管 | 接线故障/潮湿引起的故障 | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) 维护检查；1) 如可能，现场修复 2) 干船坞
安全与紧急情况 | 空气质量监测 | 满足系统持续运行要求 | 监测所有舱室的空气质量。向SCADA报告空气质量，若O2、CO2、H2O等超出指定水平则触发报警。 |  | 在传感器更换之前，需要通风并进行手动空气质量监测以便进出。 | 6 | 下列舱室之一的空气质量监测丧失： - 上层建筑 - 控制室 - 两个PTO - 机舱管 | 接线故障/潮湿引起的故障 | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) Emergency system control diagnostics - sensor fault alarm；1) Repair in-situ repair if possible. 2) dry dock
安全与紧急情况 | 通道报警 | 满足系统持续运行要求 | 监测舱口进入传感器并根据SCADA运行设置报警。指示舱口状态。 |  | 舱口盖关闭时显示开启 | 4 | 打开失败，舱口传感器指示误开 | 接线故障/潮湿引起的故障 | 5 | 2 | 1) 目视检查 | 1) Emergency system control diagnostics - sensor fault alarm；1) Repair in-situ repair if possible. 2) dry dock
安全与紧急情况 | 系统 - 急停监控 | 满足系统持续运行要求 | 监测急停电路并在安全联锁断开时报警 |  | 未触发急停按钮的急停报警 | 7 | 急停断开故障，误报急停 | 接线故障/潮湿引起的故障 | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) Emergency system control diagnostics - sensor fault alarm；1) Repair in-situ repair if possible. 2) dry dock
安全与紧急情况 | 安全控制器 | 满足系统持续运行要求 | 安全PLC监测安全系统，并为报警和数据接口提供控制逻辑 |  | 报警声响——误报警，警报开启（自动灭火和舱底泵送仍正常工作但无指示） | 4 | 安全系统完全监控丧失 | 接线故障/潮湿引起的故障 | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) SCADA diagnositcs；1) Repair in-situ repair if possible. 2) dry dock
安全与紧急情况 | 安全通信 | 满足系统持续运行要求 | 安全PLC与指定上岸光纤线路之间的通信组件 |  | 通信报警，通信切换至SCADA备用信道 | 4 | 指定通信信道丧失 | 接线故障/潮湿引起的故障 | 4 | 2 | 1) 目视检查 | 1) Emergency system control diagnostics；1) Repair in-situ repair if possible. 2) dry dock
气候控制 | 空调/空气干燥器——干燥控制室 | 满足系统持续运行要求 | 干燥并维持干燥控制室的温度 |  | 1) 温度过高 - 干燥控制室内环境温度 2) M2G停机，PTO丢失 | 1 | 故障 - 停机 | 空调/空气干燥器单元中的电气故障 | 6 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；现场修复
气候控制 | 空调/空气干燥器——干燥控制室 | 满足系统持续运行要求 | 干燥并维持干燥控制室的温度 |  | 1) Reduced cooling capability 2) Reduced M2G loading 3) Reduced damping PTO 4) Air quality - reduced | 1 | 缓慢泄漏 - R134a制冷剂 | 制冷剂泄漏 | 5 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；现场修复
气候控制 | 空调/空气干燥器——干燥控制室 | 满足系统持续运行要求 | 干燥并维持干燥控制室的温度 |  | 1) 空调失效 2) 烟雾报警 3) 自动灭火 4) 超温——干燥控制室温环境温度过高 5) 控制室高温导致PTO停机 | 1 | 火灾/烟雾 | 制冷剂泄漏 | 5 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；1) 现场检查
气候控制 | 空气干燥器——PTO模块 | 满足系统持续运行要求 | 降低湿度，收集空气中的水并排放至舱底 |  | 若有湿气源，湿度将增加。否则湿气含量将保持不变。湿气水平很可能随时间缓慢上升。 | 1 | 故障 - 停机 | 电气故障 | 5 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断
气候控制 | 空气干燥器——管道 | 满足系统持续运行要求 | 在隔舱内部分配空气 |  | 空气分配不当或吸气不当 | 1 | 机械故障/疲劳导致管道断开 | 疲劳，连接不当 | 5 | 2 | 1) 目视检查 | 1) 监视系统 2) 目视检查；现场维修
场站电源 | 480V转120V变压器 | 满足系统持续运行要求 | 从0300发电站降压以提供WEC场站公用电源 |  | 1) 断路器跳闸断电 | 1 | 电气故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 5 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
场站电源 | 480V转120V变压器 | 满足系统持续运行要求 | 从0300发电站降压以提供WEC场站公用电源 |  | 1) 断路器跳闸断电 | 1 | 电气故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 5 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
场站电源 | 480V转120V变压器 | 满足系统持续运行要求 | 从0300发电站降压以提供WEC场站公用电源 |  | 1) 断路器跳闸断电 | 1 | 电气故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 5 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
场站电源 | 480V转120V变压器 | 满足系统持续运行要求 | 从0300发电站降压以提供WEC场站公用电源 |  | 1) 断路器跳闸断电 | 1 | 电气故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 5 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
场站电源 | 480V转120V变压器 | 满足系统持续运行要求 | 从0300发电站降压以提供WEC场站公用电源 |  | 1) 断路器跳闸断电-电气隔离变压器 | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 上述1至4中任一项 | 5 | 2 | 1) Inspections | 1) 烟雾报警器 - 缩短电气隔离时间 2) 过流保护 - 用于电气隔离 3) 自动灭火；人工现场检查和维修
场站电源 | 开关设备 - 站用电源断路器 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开站用电与480V交流母线的连接 |  | 1) 电站电源由另一侧左舷/右舷供电 | 1 | 故障 - 开路 | 腐蚀引起的故障短路 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
场站电源 | 开关设备 - 站用电源断路器 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开站用电与480V交流母线的连接 |  | 1) Loss of station power except for critical loads 2) Loss of Cooling and climate control 3) Reduced power until temperature limit 4) Temperature limit = Loss of all AC power | 1 | 故障 - 站用电源，两个断路器故障断开 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
场站电源 | 开关设备 - 站用电源断路器 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开站用电与480V交流母线的连接 |  | 1) Loss of station power except for critical loads 2) Loss of Cooling and climate control 3) Reduced power until temperature limit 4) Temperature limit = Loss of all AC power | 1 | 故障 - 站用电源，两个断路器故障断开 | 水引起的故障（非腐蚀） | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
场站电源 | 开关设备 - 站用电源断路器 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开站用电与480V交流母线的连接 |  | 1) Loss of station power except for critical loads 2) Loss of Cooling and climate control 3) Reduced power until temperature limit 4) Temperature limit = Loss of all AC power | 1 | 故障 - 站用电源，两个断路器故障断开 | 振动和/或运动引起的故障 | 5 | 2 | 无 | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
场站电源 | 开关设备 - 站用电源断路器 | 满足系统持续运行要求 | 接通/断开站用电与480V交流母线的连接 |  | 1) Loss of station power except for critical loads 2) Loss of Cooling and climate control 3) Reduced power until temperature limit 4) Temperature limit = Loss of all AC power | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 上述1至4中任一项 | 6 | 2 | 无 | 1) 烟雾报警器 - 缩短电气隔离时间 2) 过流保护 - 用于电气隔离 3) 自动灭火；人工现场维修和检查
场站电源 | 辅助系统配电 | 满足系统持续运行要求 | 向所有辅助系统分配电力 |  | 1) Loss of UPS | 1 | 电气故障 | 1) 腐蚀引起的短路故障 | 3 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
场站电源 | 辅助系统配电 | 满足系统持续运行要求 | 向所有辅助系统分配电力 |  | 1) Loss of UPS | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 1) 腐蚀引起的短路故障 | 5 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | 1) 烟雾报警器 - 缩短电气隔离时间 2) 过流保护 - 用于电气隔离 3) 自动灭火；人工现场维修和检查
场站电源 | UPS系统 | 满足系统持续运行要求 | 为关键负载提供电池后备不间断电源 |  | 1) Loss of UPS | 1 | 电气故障 | 1) 腐蚀引起的短路故障 | 3 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
场站电源 | UPS系统 | 满足系统持续运行要求 | 为关键负载提供电池后备不间断电源 |  | 1) Loss of UPS 2) Loss of all WEC Power | 1 | 电气故障 - 在所有交流电源失效后 | 1) 腐蚀引起的短路故障 | 3 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | 1) SCADA Diagnostics；Manual in-situ repair and inspection
场站电源 | UPS系统 | 满足系统持续运行要求 | 为关键负载提供电池后备不间断电源 |  | 1) Loss of UPS 2) Loss of all WEC Power | 1 | 电气故障 - 在所有交流电源失效后 | 1) 腐蚀引起的短路故障 | 6 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | 1) 烟雾报警器 - 缩短电气隔离时间 2) 过流保护 - 用于电气隔离 3) 自动灭火；人工现场维修和检查
冷却 | 冷却管路 | 满足系统持续运行要求 | 容纳冷却液回路 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation 3) bilge pumps run | 1 | 大量冷却液泄漏 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 6 | 2 | 湿度传感器检查 | SCADA诊断
冷却 | 冷却泵 | 满足系统持续运行要求 | 为冷却泵提供电力 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 6 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵 | 满足系统持续运行要求 | 为冷却泵提供电力 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵 | 满足系统持续运行要求 | 为冷却泵提供电力 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 6 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵 | 满足系统持续运行要求 | 为冷却泵提供电力 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵 | 满足系统持续运行要求 | 为冷却泵提供电力 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 上述1至4的所有故障 | 6 | 2 | 无 | 1) 烟雾报警器 - 缩短电气隔离时间 2) 过流保护 - 用于电气隔离 3) 自动灭火 4) SCADA诊断；人工现场检查和维修
冷却 | 冷却泵控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将水泵送至右/左舷PTO定子段 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 6 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将水泵送至右/左舷PTO定子段 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将水泵送至右/左舷PTO定子段 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 6 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将水泵送至右/左舷PTO定子段 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将水泵送至右/左舷PTO定子段 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 5 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 上述1至4的所有故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 船体热交换器 | 满足系统持续运行要求 | 与海水交换冷却水热量 |  | 1) Flooding 2) Loss of cooling 3) Loss of PTO | 5 | 泄漏 | 振动和/或运动引起的故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断
冷却 | 控制室 | 满足系统持续运行要求 | 为冷却泵提供电力 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 6 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 控制室 | 满足系统持续运行要求 | 为冷却泵提供电力 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 控制室 | 满足系统持续运行要求 | 为冷却泵提供电力 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 6 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 控制室 | 满足系统持续运行要求 | 为冷却泵提供电力 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 控制室 | 满足系统持续运行要求 | 为冷却泵提供电力 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 5 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 上述1至4的所有故障 | 6 | 2 | 无 | 1) 烟雾报警器 - 缩短电气隔离时间 2) 过流保护 - 用于电气隔离 3) 自动灭火 4) SCADA诊断；人工现场检查和维修
冷却 | 冷却泵 | 满足系统持续运行要求 | 将水泵送至右/左舷PTO定子段 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 腐蚀引起的故障短路 | 6 | 2 | 1) 目视检查 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵 | 满足系统持续运行要求 | 将水泵送至右/左舷PTO定子段 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 安装不当或制造缺陷导致故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵 | 满足系统持续运行要求 | 将水泵送至右/左舷PTO定子段 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 水引起的故障（非腐蚀） | 6 | 2 | 1) SCADA diagnostics 2) Visual inspection | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵 | 满足系统持续运行要求 | 将水泵送至右/左舷PTO定子段 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 1 | 电气故障 | 振动和/或运动引起的故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
冷却 | 冷却泵 | 满足系统持续运行要求 | 将水泵送至右/左舷PTO定子段 |  | 1) Loss of PTO 2) Loss of AC power generation | 5 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 上述1至4的所有故障 | 6 | 2 | 无 | SCADA诊断；手动现场检查与修复
舱底泵送 | 右舷/左舷翼梁舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 清除从左/右舷PTO或控制室收集的WEC中的水。 |  | 1) Loss of one bilge pump 2) In the case of water being present, second bilge pump runs to remove normal bilge collection | 1 | 电气故障 - 泵 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 1) 辅助舱底泵运行 2) SCADA诊断；现场维修
舱底泵送 | 右舷/左舷翼梁舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 清除从左/右舷PTO或控制室收集的WEC中的水。 |  | 1) Loss of one bilge pump 2) In the case of water being present, second bilge pump runs to remove normal bilge collection | 1 | 电气故障 - 控制器 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 1) 辅助舱底泵运行 2) SCADA诊断；现场维修
舱底泵送 | 右舷/左舷翼梁舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 清除从左/右舷PTO或控制室收集的WEC中的水。 |  | 1) Loss of one bilge pump 2) In the case of water being present, second bilge pump runs to remove normal bilge collection | 1 | 泵机械故障 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 1) 辅助舱底泵运行 2) SCADA诊断；现场维修
舱底泵送 | 右舷/左舷翼梁舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 清除从左/右舷PTO或控制室收集的WEC中的水。 |  | 1) Loss of one bilge pump 2) In the case of water being present, second bilge pump runs to remove normal bilge collection | 1 | 开关机械故障 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 1) 辅助舱底泵运行 2) SCADA诊断；现场维修
舱底泵送 | 右舷/左舷翼梁舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 清除从左/右舷PTO或控制室收集的WEC中的水。 |  | 1) Electrical isolation - loss of port/stbd spar bilge pumps | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 1) 辅助舱底泵运行 2) SCADA诊断；现场维修
舱底泵送 | 右舷/左舷翼梁舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 清除从左/右舷PTO或控制室收集的WEC中的水。 |  | 1) Electrical isolation - loss of port/stbd spar bilge pumps 2) Water raises in sealed bilge, filling bilge chamber. 3) Water flow overboard due to pressure differential via check valve | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 5 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 0300切换至"孤岛模式" - 仅带站用负载
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO密封舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将PTO密封舱底水箱中的水清除并转移至Spar舱底水箱 |  | 1) Loss of PTO Seal bilge pump 2) PTO Sealed bilge transfers water to spar bilge via check-valve and pressure differential | 1 | 电气故障 - 泵 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | SCADA诊断；运行期间现场维修
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO密封舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将PTO密封舱底水箱中的水清除并转移至Spar舱底水箱 |  | 1) Loss of PTO Seal bilge pump 2) PTO Sealed bilge transfers water to spar bilge via check-valve and pressure differential | 1 | 电气故障 - 控制器 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | SCADA诊断；运行期间现场维修
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO密封舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将PTO密封舱底水箱中的水清除并转移至Spar舱底水箱 |  | 1) Loss of PTO Seal bilge pump 2) PTO Sealed bilge transfers water to spar bilge via check-valve and pressure differential | 1 | 泵机械故障 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | SCADA诊断；运行期间现场维修
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO密封舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将PTO密封舱底水箱中的水清除并转移至Spar舱底水箱 |  | 1) Loss of PTO Seal bilge pump 2) PTO Sealed bilge transfers water to spar bilge via check-valve and pressure differential | 1 | 开关机械故障 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | SCADA诊断；运行期间现场维修
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO密封舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将PTO密封舱底水箱中的水清除并转移至Spar舱底水箱 |  | 1) PTO floods up to secondary bilge level from leak 2) Stator segment damage from water | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | SCADA诊断；运行期间现场维修
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO密封舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 将PTO密封舱底水箱中的水清除并转移至Spar舱底水箱 |  | 1) PTO seal bilge pump does not transfer water 2) Water is transferred to spar bilge once pressure differentail opens check valve | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 5 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 0300切换至"孤岛模式" - 仅带站用负载
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 左右舷相同系统：从PTO模块最低点排出舱底水，输送至浮筒舱底 |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 电气故障 - 泵 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 左右舷相同系统：从PTO模块最低点排出舱底水，输送至浮筒舱底 |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 电气故障 - 控制器 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 左右舷相同系统：从PTO模块最低点排出舱底水，输送至浮筒舱底 |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 泵机械故障 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 左右舷相同系统：从PTO模块最低点排出舱底水，输送至浮筒舱底 |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 开关机械故障 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 左右舷相同系统：从PTO模块最低点排出舱底水，输送至浮筒舱底 |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) V&V（质量控制） 2) 检查 | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 右舷/左舷PTO舱底泵及控制器 | 满足系统持续运行要求 | 左右舷相同系统：从PTO模块最低点排出舱底水，输送至浮筒舱底 |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 |  | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 布放泵送系统 | 满足系统持续运行要求 | 布放期间，当WEC接近水平姿态时，从PTO模块及控制室的左舷/右舷低点排出水分。-（包含左舷PTO、右舷PTO、右舷控制室、左舷控制室的泵与控制） |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 电气故障 - 泵 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | V&V(QC) | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 布放泵送系统 | 满足系统持续运行要求 | 布放期间，当WEC接近水平姿态时，从PTO模块及控制室的左舷/右舷低点排出水分。-（包含左舷PTO、右舷PTO、右舷控制室、左舷控制室的泵与控制） |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 电气故障 - 控制器 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | V&V(QC) | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 布放泵送系统 | 满足系统持续运行要求 | 布放期间，当WEC接近水平姿态时，从PTO模块及控制室的左舷/右舷低点排出水分。-（包含左舷PTO、右舷PTO、右舷控制室、左舷控制室的泵与控制） |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 泵机械故障 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | V&V(QC) | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 布放泵送系统 | 满足系统持续运行要求 | 布放期间，当WEC接近水平姿态时，从PTO模块及控制室的左舷/右舷低点排出水分。-（包含左舷PTO、右舷PTO、右舷控制室、左舷控制室的泵与控制） |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 开关机械故障 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | V&V(QC) | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 布放泵送系统 | 满足系统持续运行要求 | 布放期间，当WEC接近水平姿态时，从PTO模块及控制室的左舷/右舷低点排出水分。-（包含左舷PTO、右舷PTO、右舷控制室、左舷控制室的泵与控制） |  | 1) Loss of bilge pump 2) Any residual bilge collection is not pumped to spar bilge | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | V&V(QC) | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 布放泵送系统 | 满足系统持续运行要求 | 布放期间，当WEC接近水平姿态时，从PTO模块及控制室的左舷/右舷低点排出水分。-（包含左舷PTO、右舷PTO、右舷控制室、左舷控制室的泵与控制） |  |  | 1 | 电气故障 - 冒烟/起火 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 |  | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 阀门和配件/管道 | 满足系统持续运行要求 | 清除PTO模块中的渗入水 |  | 1) 直到泵水时才能检测到 2) 水排回舱底 | 1 | 阀门与配件/管道泄漏 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) Inspections | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 阀门和配件/管道 | 满足系统持续运行要求 | 清除PTO模块中的渗入水 |  | 1) 直到泵水时才能检测到 2) 水排回舱底 | 1 | 阀门与配件/管道泄漏 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) Inspections | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
舱底泵送 | 阀门和配件/管道 | 满足系统持续运行要求 | 清除PTO模块中的渗入水 |  | 1) 直到泵水时才能检测到 2) 水排回舱底 | 1 | 阀门与配件/管道泄漏 | 1) 制造缺陷 2) 随时间疲劳或退化 3) 污染物导致故障 4) 部件腐蚀导致故障 5) 控制故障 6) 安装错误 | 4 | 2 | 1) Inspections | 1) SCADA diagnostic 2) Surveillance；in-situ repair
船体配件 | 船体配件 | 满足系统持续运行要求 | 为船体结构提供连接点和其他功能 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 系泊附件故障 | 极端载荷引起的损坏（过载） | 4 | 2 | 无 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；1) 回收WEC，干船坞修理船体区域
船体贯穿件 | 船体贯穿件 | 满足系统持续运行要求 | 舱口盖与电缆贯穿件 |  | 1) 进水 | 1 | 舱口或电缆穿透密封件轻微泄漏 | 密封件中的疲劳裂纹 | 7 | 2 |  | 舱底进水探测；现场修理密封
船体贯穿件 | 船体贯穿件 | 满足系统持续运行要求 | 舱口盖与电缆贯穿件 |  | 1) 进水 | 1 | 舱口或电缆穿透密封件轻微泄漏 | 火势蔓延 | 7 | 2 |  | 舱底进水探测；现场修理密封
船体贯穿件 | 船体贯穿件 | 满足系统持续运行要求 | 舱口盖与电缆贯穿件 |  | 1) 进水 | 1 | 舱口或电缆穿透密封件轻微泄漏 | 过压 | 6 | 2 |  | 舱底进水探测；现场修理密封
船体贯穿件 | 船体贯穿件 | 满足系统持续运行要求 | 舱口盖与电缆贯穿件 |  | 1) 进水 | 1 | 舱口或电缆穿透密封件轻微泄漏 | 配合结构变形 | 7 | 2 |  | 舱底进水探测；现场修理密封
船体贯穿件 | 船体贯穿件 | 满足系统持续运行要求 | 舱口盖与电缆贯穿件 |  | 1) 进水 2) 腐蚀导致部件损坏 | 1 | 舱口或电缆贯穿密封处严重泄漏 | 密封件中的疲劳裂纹 | 6 | 2 |  | 舱底进水探测；现场修理密封
船体贯穿件 | 船体贯穿件 | 满足系统持续运行要求 | 舱口盖与电缆贯穿件 |  | 1) 进水 2) 腐蚀导致部件损坏 | 1 | 舱口或电缆贯穿密封处严重泄漏 | 火势蔓延 | 6 | 2 |  | 舱底进水探测；现场修理密封
船体贯穿件 | 船体贯穿件 | 满足系统持续运行要求 | 舱口盖与电缆贯穿件 |  | 1) 进水 2) 腐蚀导致部件损坏 | 1 | 舱口或电缆贯穿密封处严重泄漏 | 过压 | 5 | 2 |  | 舱底进水探测；现场修理密封
船体贯穿件 | 船体贯穿件 | 满足系统持续运行要求 | 舱口盖与电缆贯穿件 |  | 1) 进水 2) 腐蚀导致部件损坏 | 1 | 舱口或电缆贯穿密封处严重泄漏 | 配合结构变形 | 6 | 2 |  | 舱底进水探测；现场修理密封
海洋化改装与腐蚀 | 海洋化改装与腐蚀（内部和外部） | 满足系统持续运行要求 | 定义WEC各隔舱的环境规格，以及保护外部部件免受海洋环境影响的方法 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2
系泊 | 系泊系统（此行作为注释占位符） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 2
系泊 | 单点系泊（缆绳、卸扣和吊缆） | 满足系统持续运行要求 | 主要定位保持 |  | 1) Loss of station keeping 2) Loss of umbilical (see 0800) 4) BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 5) Loss of primary fiber communications | 4 | 双缆失效（包括硬件故障） | 极端载荷引起的损坏（过载） | 3 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 单点系泊（缆绳、卸扣和吊缆） | 满足系统持续运行要求 | 主要定位保持 |  | 1) Loss of station keeping 2) Loss of umbilical (see 0800) 4) BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 5) Loss of primary fiber communications | 4 | 双缆失效（包括硬件故障） | 冲击载荷 | 3 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 单点系泊（缆绳、卸扣和吊缆） | 满足系统持续运行要求 | 主要定位保持 |  | 1) Loss of station keeping 2) Loss of umbilical (see 0800) 4) BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 5) Loss of primary fiber communications | 4 | 双缆失效（包括硬件故障） | 疲劳引起的损坏 | 3 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 单点系泊（缆绳、卸扣和吊缆） | 满足系统持续运行要求 | 主要定位保持 |  | 1) Loss of station keeping 2) Loss of umbilical (see 0800) 4) BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 5) Loss of primary fiber communications | 4 | 双缆失效（包括硬件故障） | 非工作船舶碰撞 | 2 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 单点系泊（缆绳、卸扣和吊缆） | 满足系统持续运行要求 | 主要定位保持 |  | 1) Loss of station keeping 2) Loss of umbilical (see 0800) 4) BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 5) Loss of primary fiber communications | 4 | 双缆失效（包括硬件故障） | 故意破坏/疏忽 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 单点系泊链（垂直） | 满足系统持续运行要求 | 保持泡沫浮标在位 / 连接沉块与浮标 |  | 1) WEC方向改变 | 1 | 管路断裂 | 极端载荷引起的损坏 | 5 | 2 | 无 | 1) 目视检测；现场更换
系泊 | 单点系泊链（垂直） | 满足系统持续运行要求 | 保持泡沫浮标在位 / 连接沉块与浮标 |  | 1) WEC方向改变 | 1 | 管路断裂 | 冲击载荷 | 4 | 2 | 无 | 1) 目视检测；现场更换
系泊 | 单点系泊链（垂直） | 满足系统持续运行要求 | 保持泡沫浮标在位 / 连接沉块与浮标 |  | 1) WEC方向改变 | 1 | 管路断裂 | 疲劳引起的损坏 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) 目视检测；现场更换
系泊 | 单点系泊链（垂直） | 满足系统持续运行要求 | 保持泡沫浮标在位 / 连接沉块与浮标 |  | 1) WEC方向改变 | 4 | 管路断裂 | 非工作船舶碰撞 | 3 | 2 | 无 | 1) 目视检测；现场更换
系泊 | 单点系泊链（垂直） | 满足系统持续运行要求 | 保持泡沫浮标在位 / 连接沉块与浮标 |  | 1) WEC方向改变 | 1 | 管路断裂 | 腐蚀 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) 目视检测；现场更换
系泊 | 单点系泊缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从连接桥到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 单根缆绳故障 | 极端载荷引起的损坏（过载） | 5 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从连接桥到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 单根缆绳故障 | 冲击载荷 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从连接桥到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 单根缆绳故障 | 疲劳引起的损伤 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从连接桥到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 单根缆绳故障 | 非工作船舶碰撞 | 3 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从连接桥到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 单根缆绳故障 | 鱼咬 | 8 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从连接桥到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 单根缆绳故障 | 故意破坏/疏忽 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从连接桥到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 单根缆绳故障 | 材料因紫外线照射而退化 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从连接桥到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 单根缆绳故障 | 海洋生物附着导致的劣化 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊MB-225泡沫浮标 | 满足系统持续运行要求 | 为系泊系统提供浮力，维持系泊缆张力和系泊系统的几何构型 |  | 1) WEC方向改变 | 1 | 沉没/浮力丧失 | 非工作船舶碰撞 | 3 | 2 | 无 | 1) 目视检测；现场更换
系泊 | 单点系泊MB-225泡沫浮标 | 满足系统持续运行要求 | 为系泊系统提供浮力，维持系泊缆张力和系泊系统的几何构型 |  | 1) WEC方向改变 | 1 | 浮力丧失 | 材料退化导致浮力丧失 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) 目视检测；现场更换
系泊 | 单点系泊沉块 | 满足系统持续运行要求 | 为泡沫浮标提供重量。连接点位于Brindle和单点系泊之间 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 3) Possible loss of buoy, BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 4) Possible damage to WEC | 4 | 裂纹/质量损失 | 极端加载（过载） | 5 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 单点系泊沉块 | 满足系统持续运行要求 | 为泡沫浮标提供重量。连接点位于Brindle和单点系泊之间 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 3) Possible loss of buoy, BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 4) Possible damage to WEC | 4 | 裂纹/质量损失 | 冲击载荷 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 单点系泊沉块 | 满足系统持续运行要求 | 为泡沫浮标提供重量。连接点位于Brindle和单点系泊之间 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 3) Possible loss of buoy, BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 4) Possible damage to WEC | 4 | 裂纹/质量损失 | 疲劳引起的损伤 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 单点系泊沉块 | 满足系统持续运行要求 | 为泡沫浮标提供重量。连接点位于Brindle和单点系泊之间 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 3) Possible loss of buoy, BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 4) Possible damage to WEC | 4 | 裂纹/质量损失 | 非工作船舶碰撞 | 3 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 单点系泊卸扣、吊缆 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 屈服/裂纹 | 极端载荷引起的损坏（过载） | 5 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊卸扣、吊缆 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 屈服/裂纹 | 冲击载荷 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊卸扣、吊缆 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 屈服/裂纹 | 疲劳引起的损伤 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊卸扣、吊缆 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 屈服/裂纹 | 非工作船舶碰撞 | 3 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊卸扣、吊缆 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 屈服/裂纹 | 故意破坏/疏忽 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 单点系泊卸扣、吊缆 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 屈服/裂纹 | 腐蚀 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Visual detection 3) Loss of umbilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系船索（缆索和构件） | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) Loss of station keeping 2) Loss of umbilical connectivity (see 0800) 3) BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 4) Entanglement of WEC in mooring system 5) Damage to mooring connection point at the hull area | 4 | 双股系索失效（包括硬件故障） | 极端载荷引起的损坏 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 系船索（缆索和构件） | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) Loss of station keeping 2) Loss of umbilical connectivity (see 0800) 3) BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 4) Entanglement of WEC in mooring system 5) Damage to mooring connection point at the hull area | 4 | 双股系索失效（包括硬件故障） | 冲击载荷 | 3 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 系船索（缆索和构件） | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) Loss of station keeping 2) Loss of umbilical connectivity (see 0800) 3) BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 4) Entanglement of WEC in mooring system | 4 | 双股系索失效（包括硬件故障） | 腐蚀、磨损、疲劳引起的损坏 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）
系泊 | 系船索（缆索和构件） | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) Loss of station keeping 2) Loss of umbilical connectivity (see 0800) 3) BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 4) Entanglement of WEC in mooring system 5) Damage to mooring connection point at the hull area | 4 | 双股系索失效（包括硬件故障） | 非工作船舶碰撞 | 1 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 系船索（缆索和构件） | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) Loss of station keeping 2) Loss of umbilical connectivity (see 0800) 3) BOB - buoy on beach or BOTS - buoy out to sea 4) Entanglement of WEC in mooring system 5) Damage to mooring connection point at the hull area | 4 | 双股系索失效（包括硬件故障） | 故意破坏/疏忽 | 1 | 2 | 无 | 1) GPS警戒圈报警 2) 偏航方向检测 3) 系泊载荷传感器 4) 视觉检测 5) 脐带缆连接丢失；系泊系统：现场修理/更换；脐带缆：现场修理/更换…但交货期长（约12个月）；WEC船体：回收WEC，干船坞修理
系泊 | 系船缆索 | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 单根系泊缆故障 | 极端载荷引起的损坏（过载） | 5 | 2 | 无 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；1) 现场修理/更换 2) 回收WEC，干船坞修理船体区域
系泊 | 系船缆索 | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 单根系泊缆故障 | 冲击载荷 | 4 | 2 | 无 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；1) 现场修理/更换 2) 回收WEC，干船坞修理船体区域
系泊 | 系船缆索 | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 单根系泊缆故障 | 疲劳引起的损坏 | 7 | 2 | 无 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；现场修理/更换
系泊 | 系船缆索 | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) 浮标方向改变 | 2 | 单根系泊缆故障 | 非工作船舶碰撞 | 1 | 2 | 无 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；1) 现场修理/更换 2) 回收WEC，干船坞修理船体区域
系泊 | 系船缆索 | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 单根系泊缆故障 | 鱼咬 | 8 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；现场修理/更换
系泊 | 系船缆索 | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 单根系泊缆故障 | 故意破坏/疏忽 | 1 | 2 | 无 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；现场修理/更换
系泊 | 系船缆索 | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 单根系泊缆故障 | 材料因紫外线照射而退化 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；现场修理/更换
系泊 | 系船缆索 | 满足系统持续运行要求 | 将波浪能转换装置约束在单点周围随风向标转动 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 单根系泊缆故障 | 海洋生物附着导致的劣化 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；现场修理/更换
系泊 | 系船索卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 桥式系泊缆与波浪能转换装置的连接点 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 屈服（极限状态） | 极端载荷引起的损坏（过载） | 5 | 2 | 无 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；1) 现场修理/更换 2) 回收WEC，干船坞修理船体区域
系泊 | 系船索卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 桥式系泊缆与波浪能转换装置的连接点 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 屈服（极限状态） | 冲击载荷 | 4 | 2 | 无 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；1) 现场修理/更换 2) 回收WEC，干船坞修理船体区域
系泊 | 系船索卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 桥式系泊缆与波浪能转换装置的连接点 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 裂纹（疲劳极限状态） | 疲劳引起的损坏 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测
系泊 | 系船索卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 桥式系泊缆与波浪能转换装置的连接点 |  | 1) 浮标方向改变 | 2 | 屈服（极限状态） | 非工作船舶碰撞 | 1 | 2 | 无 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；1) 现场修理/更换 2) 回收WEC，干船坞修理船体区域
系泊 | 系船索卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 桥式系泊缆与波浪能转换装置的连接点 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 变化 | 故意破坏/疏忽 | 1 | 2 | 无 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；现场修理/更换
系泊 | 系船索卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 桥式系泊缆与波浪能转换装置的连接点 |  | 1) 浮标方向改变 | 1 | 裂纹/屈服 | 腐蚀 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) 偏航方向检测 2) 系泊测力传感器 3) 目视检测；现场修理/更换
系泊 | 系留链 | 满足系统持续运行要求 | 连接系绳和分段聚乙烯绳，为系泊系统提供恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 4) Damage to mooring connection point at the hull area | 1 | 裂纹/屈服 | 极端载荷引起的损坏（过载） | 5 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留链 | 满足系统持续运行要求 | 连接系绳和分段聚乙烯绳，为系泊系统提供恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 4) Damage to mooring connection point at the hull area | 1 | 裂纹/屈服 | 冲击载荷 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留链 | 满足系统持续运行要求 | 连接系绳和分段聚乙烯绳，为系泊系统提供恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 4) Damage to mooring connection point at the hull area | 1 | 裂纹/屈服 | 疲劳引起的损坏 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留链 | 满足系统持续运行要求 | 连接系绳和分段聚乙烯绳，为系泊系统提供恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 4) Damage to mooring connection point at the hull area | 1 | 裂纹/屈服 | 非工作船舶碰撞 | 3 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留链 | 满足系统持续运行要求 | 连接系绳和分段聚乙烯绳，为系泊系统提供恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 裂纹/屈服 | 腐蚀 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从波浪能转换装置到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 4) Possible damage to WEC | 1 | 管路断裂 | 极端载荷引起的损坏（过载） | 5 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo) WEC Hull: recover WEC, dry dock repair
系泊 | 系留缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从波浪能转换装置到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 4) Possible damage to WEC | 1 | 管路断裂 | 冲击载荷 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo) WEC Hull: recover WEC, dry dock repair
系泊 | 系留缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从波浪能转换装置到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 管路断裂 | 疲劳引起的损坏 | 7 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从波浪能转换装置到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 4) Possible damage to WEC | 1 | 管路断裂 | 非工作船舶碰撞 | 3 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo) WEC Hull: recover WEC, dry dock repair
系泊 | 系留缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从波浪能转换装置到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 管路断裂 | 鱼咬 | 8 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从波浪能转换装置到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 管路断裂 | 故意破坏/疏忽 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从波浪能转换装置到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 管路断裂 | 材料因紫外线照射而退化 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留缆绳 | 满足系统持续运行要求 | 从波浪能转换装置到WETS系泊系统的载荷传递 / 提供定位恢复力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 管路断裂 | 海洋生物附着导致的劣化 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留卸扣和吊索 | 满足系统持续运行要求 | 涤纶绳与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 4) Possible damage to WEC | 1 | 屈服/裂纹 | 极端载荷引起的损坏（过载） | 5 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo) WEC Hull: recover WEC, dry dock repair
系泊 | 系留卸扣和吊索 | 满足系统持续运行要求 | 涤纶绳与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 4) Possible damage to WEC | 1 | 屈服/裂纹 | 冲击载荷 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo) WEC Hull: recover WEC, dry dock repair
系泊 | 系留卸扣和吊索 | 满足系统持续运行要求 | 涤纶绳与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 屈服/裂纹 | 疲劳引起的损坏 | 7 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留卸扣和吊索 | 满足系统持续运行要求 | 涤纶绳与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) 4) Possible damage to WEC | 1 | 屈服/裂纹 | 非工作船舶碰撞 | 3 | 2 | 无 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo) WEC Hull: recover WEC, dry dock repair
系泊 | 系留卸扣和吊索 | 满足系统持续运行要求 | 涤纶绳与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 屈服/裂纹 | 故意破坏/疏忽 | 4 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系留卸扣和吊索 | 满足系统持续运行要求 | 涤纶绳与链条、悬挂装置及浮筒的连接点 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 屈服/裂纹 | 腐蚀 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) GPS watch circle alarm 2) Mooring load cell 3) Visual detection 4) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 系泊载荷传感器 | 满足系统持续运行要求 | 测量系泊缆张力 |  | 1) 此缆绳无系泊张力数据 2) 系索承受载荷 | 1 | 结构故障 | 极端载荷引起的损坏 | 5 | 2 | 无 | 1) 系泊力传感器诊断；现场更换
系泊 | 系泊载荷传感器 | 满足系统持续运行要求 | 测量系泊缆张力 |  | 1) 此缆绳无系泊张力数据 2) 系索承受载荷 | 2 | 结构故障 | 非工作船舶碰撞 | 1 | 2 | 无 | 1) 系泊力传感器诊断；现场更换
系泊 | 系泊载荷传感器 | 满足系统持续运行要求 | 测量系泊缆张力 |  | 1) 此缆绳无系泊张力数据 2) 系索承受载荷 | 1 | 结构故障 | 腐蚀、疲劳引起的损坏 | 5 | 2 | 定期安排的外观检查，并根据需要维修/更换 | 1) 系泊力传感器诊断；现场更换
系泊 | 现有锚 | 满足系统持续运行要求 | 至海床的锚定点 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 锚失效（材料失效） | 极端载荷 | 4 | 2 | 无 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有锚 | 满足系统持续运行要求 | 至海床的锚定点 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 锚失效（材料失效） | 疲劳/循环载荷 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有锚 | 满足系统持续运行要求 | 至海床的锚定点 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 锚固能力损失 | 沉积物损失 | 4 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有锚 | 满足系统持续运行要求 | 至海床的锚定点 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 锚固能力损失 | 疲劳/循环载荷 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有链条 | 满足系统持续运行要求 | 为系泊系统提供回复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 屈服/裂纹 | 极端载荷 | 5 | 2 | 无 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo) Dry dock inspection and repair of WEC.
系泊 | 现有链条 | 满足系统持续运行要求 | 为系泊系统提供回复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 屈服/裂纹 | 疲劳/循环载荷 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo) Dry dock inspection and repair of WEC.
系泊 | 现有链条 | 满足系统持续运行要求 | 为系泊系统提供回复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 屈服/裂纹 | 因更高的海床摩擦导致的过高载荷 | 5 | 2 | 无 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo) Dry dock inspection and repair of WEC.
系泊 | 现有链条 | 满足系统持续运行要求 | 为系泊系统提供回复力 |  | 1) 系泊系统响应和载荷改变 | 1 | 屈服/裂纹 | 因系泊链嵌入海床导致的链条过高载荷 | 5 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo) Dry dock inspection and repair of WEC.
系泊 | 现有浮筒 | 满足系统持续运行要求 | 提供浮力以维持系泊缆张力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 沉没/浮力丧失 | 非工作船舶碰撞 | 3 | 2 | 无 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有浮筒 | 满足系统持续运行要求 | 提供浮力以维持系泊缆张力 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 沉没/浮力丧失 | 材料退化导致浮力丧失 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有沉块 | 满足系统持续运行要求 | 减少上拔力 |  | 载荷重新分配至其他沉块 | 1 | 断裂 | 撞击海底 | 7 | 2 | 无 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有沉块 | 满足系统持续运行要求 | 减少上拔力 |  | 载荷重新分配至其他沉块 | 1 | 断裂 | 冲击载荷 | 5 | 2 | 无 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有沉块 | 满足系统持续运行要求 | 减少上拔力 |  | 载荷重新分配至其他沉块 | 1 | 断裂 | 疲劳 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有沉块 | 满足系统持续运行要求 | 减少上拔力 |  | 载荷重新分配至其他沉块 | 1 | 断裂 | 磨损 | 5 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有沉块 | 满足系统持续运行要求 | 减少上拔力 |  | 载荷重新分配至其他沉块 | 1 | 断裂 | 因沉块嵌入海床导致的沉块链过高载荷 | 5 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆之间、系泊缆与浮筒之间的连接点。 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 屈服/裂纹 | 极端载荷引起的损坏（过载） | 5 | 2 | 无 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆之间、系泊缆与浮筒之间的连接点。 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 屈服/裂纹 | 冲击载荷 | 5 | 2 | 无 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆之间、系泊缆与浮筒之间的连接点。 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 屈服/裂纹 | 疲劳引起的损坏 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆之间、系泊缆与浮筒之间的连接点。 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 屈服/裂纹 | 非工作船舶碰撞 | 3 | 2 | 无 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
系泊 | 现有卸扣 | 满足系统持续运行要求 | 系泊缆之间、系泊缆与浮筒之间的连接点。 |  | 1) Loss of WEC orientation and equilibrium position 2) Entanglement of WEC in mooring system 3) Possible loss of umbilical connectivity (see 0800) | 1 | 屈服/裂纹 | 腐蚀 | 7 | 2 | 定期安排的外观检查 | 1) GPS position alarm 2) Visual detection 3) loss of umibilical connectivity；Mooring: Repair/replace on site Umbilical: Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
收集 | 脐带缆 | 满足系统持续运行要求 | 提供连接到海底接线盒的柔性海底中压电缆用于电网连接 |  | 1) Electrical fault 2) Loss of grid 3) 0300 switches to "Islanding mode" - station loads only 4) Loss of primary fibre communications 5) momentary electric arc in water (<20ms) | 2 | 脐带缆机械故障 | 腐蚀引起的电缆张力元件损坏 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
收集 | 脐带缆 | 满足系统持续运行要求 | 提供连接到海底接线盒的柔性海底中压电缆用于电网连接 |  | 1) 电气故障 | 2 | 脐带缆电气故障 | 腐蚀引起的绝缘损坏 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
收集 | 脐带缆 | 满足系统持续运行要求 | 提供连接到海底接线盒的柔性海底中压电缆用于电网连接 |  | 1) Loss of grid 2) 0300 switches to "Islanding mode" - station loads only 3) Loss of primary fibre communications 4) momentary electric arc in water (<20ms) | 2 | 脐带缆机械故障 | 磨损引起的损坏 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
收集 | 脐带缆 | 满足系统持续运行要求 | 提供连接到海底接线盒的柔性海底中压电缆用于电网连接 |  | 1) Loss of grid 2) 0300 switches to "Islanding mode" - station loads only 3) Loss of primary fibre communications 4) momentary electric arc in water (<20ms) | 2 | 脐带缆机械故障 | 疲劳引起的损伤 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
收集 | 脐带缆 | 满足系统持续运行要求 | 提供连接到海底接线盒的柔性海底中压电缆用于电网连接 |  | 1) Loss of grid 2) 0300 switches to "Islanding mode" - station loads only 3) Loss of primary fibre communications 4) momentary electric arc in water (<20ms) | 2 | 脐带缆机械故障 | 极端载荷引起的损坏 | 5 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
收集 | 脐带缆 | 满足系统持续运行要求 | 提供连接到海底接线盒的柔性海底中压电缆用于电网连接 |  | 1) Loss of grid 2) 0300 switches to "Islanding mode" - station loads only 3) Loss of primary fibre communications 4) momentary electric arc in water (<20ms) | 2 | 脐带缆机械故障 | 与系泊腿干涉 | 3 | 2 |  | 现场修复/更换……但交货周期长（约12个月）
收集 | 脐带缆 | 满足系统持续运行要求 | 提供连接到海底接线盒的柔性海底中压电缆用于电网连接 |  | 1) Loss of grid connection 2) 0300 switches to "Islanding mode" - station loads only 3) Loss of primary fibre communications 4) momentary electric arc in water (<20ms) | 2 | 脐带缆电气故障 | 腐蚀引起的绝缘损坏 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
收集 | 脐带缆 | 满足系统持续运行要求 | 提供连接到海底接线盒的柔性海底中压电缆用于电网连接 |  | 1) Loss of grid 2) 0300 switches to "Islanding mode" - station loads only 3) Loss of primary fibre communications 4) momentary electric arc in water (<20ms) | 2 | 脐带缆环境诱发的故障/失效 | 鲨鱼咬伤/鱼类咬伤 | 6 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
收集 | 脐带缆 | 满足系统持续运行要求 | 提供连接到海底接线盒的柔性海底中压电缆用于电网连接 |  | 1) Loss of grid 2) 0300 switches to "Islanding mode" - station loads only 3) Loss of primary fibre communications 4) momentary electric arc in water (<20ms) | 2 | 脐带缆机械故障 | 0700系泊系统故障导致脐带缆失效 | 9 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site… but long lead time (~12mo)
收集 | 浮子 | 满足系统持续运行要求 | 根据需要为脐带缆提供浮力以维持缓S型配置 |  | 1) Loss of bouyancy in cable lazy-S 2) Increased mechanical stress atWEC 3) Increased mechanical stress on cable | 2 | 机械方面-浮力下降 | 机械故障 - 电缆断开 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 浮子 | 满足系统持续运行要求 | 根据需要为脐带缆提供浮力以维持缓S型配置 |  | 1) Loss of bouyancy in cable lazy-S 2) Increased mechanical stress atWEC 3) Increased mechanical stress on cable | 2 | 机械方面-浮力下降 | 生物污损 - 生物附着增加重量 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 应变消除装置 | 满足系统持续运行要求 | 在电缆两端提供机械应变消除，连接到波浪能转换装置和海底接线盒 |  | 1) 应变作用于WEC及水下接线盒的电缆连接位置 2) 如果由于海况产生的应变很高，电缆疲劳和失效（见脐带缆0810-4） | 2 | 机械方面-未能提供应力释放 | 腐蚀 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 应变消除装置 | 满足系统持续运行要求 | 在电缆两端提供机械应变消除，连接到波浪能转换装置和海底接线盒 |  | 1) 应变作用于WEC及水下接线盒的电缆连接位置 2) 如果由于海况产生的应变很高，电缆疲劳和失效（见脐带缆0810-4） | 2 | 机械方面-未能提供应力释放 | 磨损引起的损坏 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 应变消除装置 | 满足系统持续运行要求 | 在电缆两端提供机械应变消除，连接到波浪能转换装置和海底接线盒 |  | 1) 应变作用于WEC及水下接线盒的电缆连接位置 2) 如果由于海况产生的应变很高，电缆疲劳和失效（见脐带缆0810-4） | 2 | 机械方面-未能提供应力释放 | 疲劳引起的损伤 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 应变消除装置 | 满足系统持续运行要求 | 在电缆两端提供机械应变消除，连接到波浪能转换装置和海底接线盒 |  | 1) 应变作用于WEC及水下接线盒的电缆连接位置 2) 如果由于海况产生的应变很高，电缆疲劳和失效（见脐带缆0810-4） | 2 | 机械方面-未能提供应力释放 | 极端载荷引起的损坏 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 翼梁接线盒 | 满足系统持续运行要求 | 位于右舷立柱顶部：脐带缆（0810）与脐带缆连接器（0360）之间的主要中压终端点 |  | 1) 与电气母线的机械连接丢失 2) 电气故障：接地故障、相间故障 3) 电网连接丢失 4) WEC切换至孤岛模式 | 2 | 机械方面-未能提供防水外壳 | 腐蚀 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 翼梁接线盒 | 满足系统持续运行要求 | 位于右舷立柱顶部：脐带缆（0810）与脐带缆连接器（0360）之间的主要中压终端点 |  | 1) 与电气母线的机械连接丢失 2) 电气故障：接地故障、相间故障 3) 电网连接丢失 4) WEC切换至孤岛模式 | 2 | 机械方面-未能提供防水外壳 | 进水 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 翼梁接线盒 | 满足系统持续运行要求 | 位于右舷立柱顶部：脐带缆（0810）与脐带缆连接器（0360）之间的主要中压终端点 |  | 1) 与电气母线的机械连接丢失 2) 电气故障：接地故障、相间故障 3) 电网连接丢失 4) WEC切换至孤岛模式 | 2 | 机械方面-未能将电导管固定到位 | 疲劳 | 4 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 翼梁接线盒 | 满足系统持续运行要求 | 位于右舷立柱顶部：脐带缆（0810）与脐带缆连接器（0360）之间的主要中压终端点 |  | 1) 与电气母线的机械连接丢失 2) 电气故障：接地故障、相间故障 3) 电网连接丢失 4) WEC切换至孤岛模式 | 2 | 机械方面-未能将电导体固定到位 | 安装不当 | 4 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 海底接头 | 满足系统持续运行要求 | 海床上脐带缆与海底电缆之间的电气接头。包括与应力消除器和锚固配重箱的连接。设计类似于现有的WETS海底接线盒。 |  | 1) 电缆在连接点不再固定 | 2 | 机械故障 - 无法固定电缆及电缆接头 | 腐蚀 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 海底接头 | 满足系统持续运行要求 | 海床上脐带缆与海底电缆之间的电气接头。包括与应力消除器和锚固配重箱的连接。设计类似于现有的WETS海底接线盒。 |  | 1) 电缆在连接点不再固定 | 2 | 机械故障 - 无法固定电缆及电缆接头 | 进水 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 海底接头 | 满足系统持续运行要求 | 海床上脐带缆与海底电缆之间的电气接头。包括与应力消除器和锚固配重箱的连接。设计类似于现有的WETS海底接线盒。 |  | 1) 电缆在连接点不再固定 | 2 | 机械故障 - 无法固定电缆及电缆接头 | 疲劳 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 海底接头 | 满足系统持续运行要求 | 海床上脐带缆与海底电缆之间的电气接头。包括与应力消除器和锚固配重箱的连接。设计类似于现有的WETS海底接线盒。 |  | 1) 电缆在连接点不再固定 | 2 | 机械故障 - 无法固定电缆及电缆接头 | 安装不当 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 海底接头 | 满足系统持续运行要求 | 海床上脐带缆与海底电缆之间的电气接头。包括与应力消除器和锚固配重箱的连接。设计类似于现有的WETS海底接线盒。 |  | 1) 电缆在连接点不再固定 | 2 | 绝缘或电缆接头组件中的电气故障。 | 腐蚀 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 海底接头 | 满足系统持续运行要求 | 海床上脐带缆与海底电缆之间的电气接头。包括与应力消除器和锚固配重箱的连接。设计类似于现有的WETS海底接线盒。 |  | 1) 电缆在连接点不再固定 | 2 | 绝缘或电缆接头组件中的电气故障。 | 进水 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 海底接头 | 满足系统持续运行要求 | 海床上脐带缆与海底电缆之间的电气接头。包括与应力消除器和锚固配重箱的连接。设计类似于现有的WETS海底接线盒。 |  | 1) 电缆在连接点不再固定 | 2 | 绝缘或电缆接头组件中的电气故障。 | 疲劳 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 海底接头 | 满足系统持续运行要求 | 海床上脐带缆与海底电缆之间的电气接头。包括与应力消除器和锚固配重箱的连接。设计类似于现有的WETS海底接线盒。 |  | 1) 电缆在连接点不再固定 | 2 | 绝缘或电缆接头组件中的电气故障。 | 安装不当 | 7 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 海底电缆 - 连接接线盒之间 | 满足系统持续运行要求 | 海底接线盒与WETS海底接线盒之间的电缆，包括与WETS连接的接口细节 |  | 1) Electrical fault - grid connection breakers open | 2 | 电气故障 | 安装不当 | 6 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
收集 | 海底电缆 - 连接接线盒之间 | 满足系统持续运行要求 | 海底接线盒与WETS海底接线盒之间的电缆，包括与WETS连接的接口细节 |  | 1) Electrical fault - grid connection breakers open | 2 | 电气故障 | 制造瑕疵 | 6 | 2 | 定期安排的ROV检查 | 1) SCADA Diagnostics 2) Visual inspection；Repair/replace on site
绳索与滑轮式PTO | 皮带 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 变形 | 疲劳 | 4 | 2
绳索与滑轮式PTO | 皮带 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 断裂/分离 | 磨损 | 4 | 2
绳索与滑轮式PTO | 皮带 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 表面损伤 | 短路分段产生热量 | 5 | 2
绳索与滑轮式PTO | 根据火灾损坏程度进行干船坞维修。 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
绳索与滑轮式PTO | 根据火灾损坏程度进行干船坞维修。 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 断裂/分离 | 磨损 | 3 | 2
绳索与滑轮式PTO | 根据火灾损坏程度进行干船坞维修。 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 表面损伤 | 不对中 | 4 | 2
绳索与滑轮式PTO | 回转支承单元 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
绳索与滑轮式PTO | 回转支承单元 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 断裂/分离 | 磨损 | 3 | 2
绳索与滑轮式PTO | 回转支承单元 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 表面损伤 | 不对中 | 4 | 2
绳索与滑轮式PTO | 轴 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
绳索与滑轮式PTO | 轴 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 断裂/分离 | 磨损 | 3 | 2
绳索与滑轮式PTO | 轴 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 表面损伤 | 不对中 | 3 | 2
滚珠丝杠PTO | 丝杠螺母组件 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 3 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
滚珠丝杠PTO | 丝杠螺母组件 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 3 | 断裂/分离 | 磨损 | 4 | 2
滚珠丝杠PTO | 丝杠螺母组件 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 3 | 表面损伤 | 不对中 | 4 | 2
滚珠丝杠PTO | 齿轮 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
滚珠丝杠PTO | 齿轮 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 断裂/分离 | 磨损 | 4 | 2
滚珠丝杠PTO | 齿轮 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 表面损伤 | 不对中 | 4 | 2
滚珠丝杠PTO | 丝杠与导轨组件 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
滚珠丝杠PTO | 丝杠与导轨组件 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 断裂/分离 | 磨损 | 3 | 2
滚珠丝杠PTO | 丝杠与导轨组件 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 表面损伤 | 不对中 | 4 | 2
滚珠丝杠PTO | 轴 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
滚珠丝杠PTO | 轴 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 断裂/分离 | 磨损 | 3 | 2
滚珠丝杠PTO | 轴 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 表面损伤 | 不对中 | 3 | 2
齿轮齿条式PTO | 回转支承单元 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
齿轮齿条式PTO | 回转支承单元 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 断裂/分离 | 磨损 | 3 | 2
齿轮齿条式PTO | 回转支承单元 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 表面损伤 | 不对中 | 4 | 2
齿轮齿条式PTO | 齿轮 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
齿轮齿条式PTO | 齿轮 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 断裂/分离 | 磨损 | 4 | 2
齿轮齿条式PTO | 齿轮 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 表面损伤 | 不对中 | 4 | 2
齿轮齿条式PTO | 直线轴承单元 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
齿轮齿条式PTO | 直线轴承单元 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 断裂/分离 | 磨损 | 3 | 2
齿轮齿条式PTO | 直线轴承单元 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 表面损伤 | 不对中 | 4 | 2
齿轮齿条式PTO | 轴 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
齿轮齿条式PTO | 轴 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 断裂/分离 | 磨损 | 3 | 2
齿轮齿条式PTO | 轴 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 表面损伤 | 不对中 | 3 | 2
齿轮齿条式PTO | 导轨组件 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 3 | 变形 | 疲劳 | 3 | 2
齿轮齿条式PTO | 导轨组件 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 3 | 断裂/分离 | 磨损 | 4 | 2
齿轮齿条式PTO | 导轨组件 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 3 | 表面损伤 | 不对中 | 4 | 2
液压取力器 | 液压直线执行器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 外部泄漏 | 过高的侧向载荷 | 4 | 2
液压取力器 | 液压直线执行器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 内部泄漏 | 密封件失效 | 4 | 2
液压取力器 | 液压直线执行器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 虚假位置变化 | 杆腐蚀 | 3 | 2
液压取力器 | 液压直线执行器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 卡滞 | 疲劳 | 3 | 2
液压取力器 | 液压直线执行器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 气穴 | 污染 | 4 | 2
液压取力器 | 液压直线执行器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 机械故障 | 高压 | 4 | 2
液压取力器 | 液压直线执行器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 轴承失效 |  | 4 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 仪表读数异常 | 间隙/对中故障 | 4 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 4 | 延迟运行 | 复合原因 | 4 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 4 | 外部泄漏 - 工艺介质 | 污染 | 4 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 4 | 外部泄漏 - 公用介质 | 控制故障 | 4 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 需求时无法关闭 | 腐蚀 | 3 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 4 | 需求时无法打开 | 变形 | 4 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 无法调节 | 电气故障 - 一般 | 3 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 4 | 内部泄漏 | 故障信号/指示/报警 | 4 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 轻微运行问题 | 仪表故障 - 通用 | 4 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 其他 | 泄漏 | 4 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 误动作 | PTO失效-定子段丢失后控制系统停机。 | 4 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 结构缺陷 | 材料失效-一般情况 | 3 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 未知 | 机械故障-通用 | 3 | 2
液压取力器 | 阀门（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 阀门在关闭位置的泄漏 | 杂项-通用 | 3 | 2
液压取力器 | 过滤器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 仪表读数异常 | 堵塞/堵住 | 4 | 2
液压取力器 | 过滤器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 外部泄漏 | 材料失效 | 4 | 2
液压取力器 | 过滤器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 无法清洁 | 仪表故障 | 5 | 2
液压取力器 | 歧管（连接器与阀门隔离） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 外部泄漏 - 工艺介质 | PTO失效-定子段丢失后控制系统停机。 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 仪表读数异常 | 堵塞/堵住 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 故障/损坏 | 断裂 | 5 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 输出不稳定 | 爆裂 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 外部泄漏 - 工艺 | 间隙/对中 | 5 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 外部泄漏 - 公用介质 | 故障信号/指示/报警 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 需求时无法启动（star应为start笔误） | 泄漏 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 内部泄漏 | PTO失效-定子段丢失后控制系统停机。 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 定子段发热 | 材料失效-一般情况 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 轻微运行问题 | 机械故障-通用 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 定子段短路 | 杂项-通用 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 其他 | 未发现原因 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 参数偏差 | 其他 | 5 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 堵塞/阻塞 | 过热 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 误停机 | 未知 | 4 | 2
液压取力器 | 往复泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 振动 | 振动 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 仪表读数异常 | 堵塞/堵住 | 5 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 故障/损坏 | 断裂 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 输出不稳定 | 间隙/对中故障 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 外部泄漏 - 工艺 | 污染 | 5 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 外部泄漏 - 公用 | 控制故障 | 5 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 需求时无法启动（star应为start笔误） | 腐蚀 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 无法停止 | 侵蚀 | 3 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 高输出 | 故障信号/指示/报警 | 3 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 内部泄漏 | 仪表故障-一般 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 定子段发热 | 泄漏 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 轻微运行问题 | 松动 | 5 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 定子段短路 | 材料失效-一般情况 | 3 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 过热 | 机械故障-通用 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 参数偏差 | 无信号/指示/报警 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 堵塞/阻塞 | 调整不当 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 误停机 | 振动 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 结构缺陷 | 磨损 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 未知 | 其他 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 振动 | 未知 | 4 | 2
液压取力器 | 离心泵 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 其他 |  | 5 | 2
液压取力器 | 活塞式蓄能器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 外部泄漏 | 污染 | 4 | 2
液压取力器 | 活塞式蓄能器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 增大淡水冷却流量 | 磨损 | 3 | 2
液压取力器 | 活塞式蓄能器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 压力损失 | 腐蚀 | 5 | 2
液压取力器 | 活塞式蓄能器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 燃气与机油混合物 | 活塞卡滞 | 5 | 2
液压取力器 | 活塞式蓄能器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 故障/损坏 | 阀门卡滞 | 4 | 2
液压取力器 | 气囊式蓄能器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 外部泄漏 | 污染 | 4 | 2
液压取力器 | 气囊式蓄能器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 增大淡水冷却流量 | 磨损 | 3 | 2
液压取力器 | 气囊式蓄能器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 压力损失 | 腐蚀 | 5 | 2
液压取力器 | 气囊式蓄能器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 燃气与机油混合物 | 气囊失效 | 4 | 2
液压取力器 | 气囊式蓄能器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 故障/损坏 | 阀门卡滞 | 4 | 2
液压取力器 | 热交换器（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 仪表读数异常 | 堵塞/堵住 | 4 | 2
液压取力器 | 热交换器（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 4 | 外部泄漏 工艺介质 | 断裂 | 4 | 2
液压取力器 | 热交换器（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 外部泄漏 - 公用介质 | 控制故障 | 4 | 2
液压取力器 | 热交换器（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 4 | 热传递不足 | 腐蚀 | 4 | 2
液压取力器 | 热交换器（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 5 | 内部泄漏 | 故障信号/指示 - 一般 | 4 | 2
液压取力器 | 热交换器（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 参数偏差 | 仪表故障 - 通用 | 4 | 2
液压取力器 | 热交换器（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 堵塞/阻塞 | 泄漏 | 4 | 2
液压取力器 | 热交换器（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 结构缺陷 | PTO失效-定子段丢失后控制系统停机。 | 3 | 2
液压取力器 | 热交换器（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 轻微运行问题 | 材料失效-一般情况 | 4 | 2
液压取力器 | 热交换器（通用） | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 5 | 其他 | 机械故障-通用 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 仪表读数异常 | 堵塞/堵住 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 外部泄漏 公用介质 | 复合原因 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 需求时无法启动 | 控制故障 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 需求时无法停止 | 电气故障 - 一般 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 无法同步 | 外部影响 - 一般 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 输出故障电压 | 故障功率/电压 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 2 | 定子段发热 | 故障信号/指示/报警 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 轻微运行问题 | 仪表故障 - 通用 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 其他 | 泄漏 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 过热 | 机械故障-通用 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 参数偏差 | 未发现原因 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 结构缺陷 | 无信号/指示/报警 | 4 | 2
发电机 | 电动机驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 未知 | 过热 | 4 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 仪表读数异常 | 堵塞/堵住 | 5 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 5 | 断裂 | 断裂 | 4 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 4 | 外部泄漏 公用介质 | 气蚀 | 5 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 需求时无法启动 | 间隙/对中故障 | 4 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 无法同步 | 污染 | 3 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 输出故障电压 | 控制故障 | 4 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 轻微运行问题 | 腐蚀 | 5 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 4 | 其他 | 接地/绝缘故障 | 4 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 过热 | 电气故障 - 一般 | 4 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 参数偏差 | 故障功率/电压 | 4 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 误停机 | 故障信号/指示 | 4 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 3 | 结构缺陷 | 仪表故障 - 通用 | 4 | 2
发电机 | 涡轮驱动的发电机 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 振动 | 泄漏 | 3 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 1.0 | 2 | 仪表读数异常 | 堵塞/堵住 | 4 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 故障/损坏 | 断裂 | 4 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 外部泄漏 - 公用介质 | 复合原因 | 4 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 无法按预期功能运行 | 污染 | 4 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 需求时无法执行功能 | 接地/绝缘故障 | 4 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 3 | 需求时无法启动 | 电气故障 - 一般 | 5 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 定子段发热 | 故障信号/指示/报警 | 5 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 1.0 | 1 | 轻微运行问题 | 仪表故障 - 通用 | 4 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 定子段短路 | 泄漏 | 4 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 其他 | 松动 | 4 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 过热 | 机械故障-通用 | 4 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 参数偏差 | 无电源/电压 | 4 | 2
电力传输与控制 | 变频器（高压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 误停机 | 开路 | 5 | 2
电力传输与控制 | 开关柜（低压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 无法按预期功能运行（faile应为fail笔误） | 断裂 | 5 | 2
电力传输与控制 | 开关柜（低压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 需求时无法执行功能 | 接地/绝缘故障 | 5 | 2
电力传输与控制 | 开关柜（低压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 其他 | 电气故障 - 一般 | 5 | 2
电力传输与控制 | 开关柜（低压） | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 误停机 | 故障信号/指示/报警 | 5 | 2
电力传输与控制 | 传感器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 3 | 控制/信号故障 | 堵塞 | 3 | 2
电力传输与控制 | 传感器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 3 | 输出不稳定 | 控制故障 | 3 | 2
电力传输与控制 | 传感器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 需求时无法执行功能 | 电气故障 - 一般 | 2 | 2
电力传输与控制 | 传感器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 其他 | 故障信号/指示/报警 | 2 | 2
电力传输与控制 | 传感器 | 满足系统持续运行要求 |  |  |  | 1 | 误动作 | 仪表故障 - 通用 | 2 | 2
电力传输与控制 | 阀门定位传感器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 2 | 控制/信号故障 | 堵塞 | 4 | 2
电力传输与控制 | 阀门定位传感器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 3 | 输出不稳定 | 控制故障 | 3 | 2
电力传输与控制 | 阀门定位传感器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 1 | 堵塞/阻塞 | 电气故障 - 一般 | 2 | 2
电力传输与控制 | 阀门定位传感器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 误动作 | 故障信号/指示/报警 | 2 | 2
电力传输与控制 | 可编程逻辑控制器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 需求时无法执行功能 | 间隙/对中故障 | 4 | 2
电力传输与控制 | 可编程逻辑控制器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 定子段发热 | 控制故障 | 4 | 2
电力传输与控制 | 可编程逻辑控制器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 1.0 | 1 | 轻微运行问题 | 接地/绝缘故障 | 4 | 2
电力传输与控制 | 可编程逻辑控制器 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 1 | 误动作 | 故障功率/电压 | 4 | 2
反作用力与定位 | 纤维绳 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 3 | 材料失效 | 疲劳 | 4 | 2
反作用力与定位 | 链条 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 3 | 材料失效 | 疲劳 | 5 | 2
反作用力与定位 | 接头与连接 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 3 | 材料失效 | 疲劳 | 4 | 2
反作用力与定位 | 浮动支撑结构 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 3 | 不稳定性 | 疲劳 | 2 | 2
反作用力与定位 | 浮动支撑结构 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 3 | 浮力变化 | 腐蚀 | 2 | 2
反作用力与定位 | 浮动支撑结构 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 2.0 | 2 | 水动力特性变化 | 磨损 | 2 | 2
反作用力与定位 | 浮动支撑结构 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 5 | 支撑丧失 | 极限状态 | 3 | 2
反作用力与定位 | 固定支撑结构 | 满足系统持续运行要求 |  |  | 3.0 | 5 | 支撑丧失 | 疲劳 | 2 | 2